应急预案编号: MMSZ-HJ-2018-01

应急预案版本号: (2018)第二版

珠海市名门水质净化有限公司

突发环境事件应急预案

珠海市名门水质净化有限公司

2018年11月

发   布   公   告

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律、法规有关规定，建立、健全珠海市名门水质净化有限公司—井岸城区生活污水处理厂突发环境事件应急预案体系，确保井岸城区生活污水处理厂在发生突发环境事件时，能够快速、高效、有序地启动各项应急工作，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，编制修订《珠海市名门水质净化厂有限公司—井岸城区生活污水处理厂突发环境事件应急预案》。

经研究决定批准发布《珠海市名门水质净化有限公司突发环境事件应急预案》，该应急预案自发布之日起生效。

批准人（签名）：

年     月     日

珠海市名门水质净化有限公司

突发环境事件应急预案

审核：袁世俊

撰写：闻占成  彭尹明  林贤寿

编制单位：珠海市名门水质净化有限公司                  主编

珠海寰亚环保设备工程有限公司                协助

目录

一、综合应急预案	1

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2法律、法规及其他相关资料	1

1.2.1法律法规、规章、指导性文件	1

1.2.2标准、技术规范	2

1.2.3其他参考资料	3

1.3适用范围	4

1.4事件分级	4

1.5应急预案体系	5

1.6工作原则	6

2企业基本情况	8

2.1企业概况	8

2.2 主要产品及主要原辅材料	9

2.2.1主要产品	9

2.2.2主要化学药剂	9

2.2.3主要生产设备	11

2.2.4 污水处理工艺流程说明	12

2.3企业产生污染物及排放情况	14

2.3.1主要污染污物及治理措施	14

2.3.1.1废水污染源及治理措施	15

2.3.1.2 废气污染源及治理措施	15

2.3.1.3噪声源强及治理措施	16

2.3.1.4固废污染源及治理措施	16

2.4 企业周围的自然环境及社会环境	17

2.4.1 自然环境	17

2.4.2 社会环境简况	19

2.5环境敏感目标	20

2.6企业安全管理现状	21

3环境风险源与环境风险评价	22

3.1环境风险评价的目的	22

3.2环境风险评价及评价内容	22

3.3环境风险评价等级确定	22

3.3.1风险识别	23

3.3.2储存、使用及运输环节存在的环境风险源辨识	23

3.3.3生产过程风险性辨识	24

3.3.4自然灾害引起的环境风险辨识	25

3.3.5环境风险源辨识结果	25

3.4 企业潜在的危险事故和分级	26

3.5企业应急能力评估	27

3.5.1 现有事故防范措施分析	27

3.5.2 应急装备能力评估	28

3.5.3 综合应急能力评估	28

4应急组织指挥体系与职责	29

4.1组织机构	29

4.1.1应急组织体系	29

4.1.2组织机构成员	30

4.1.3相关联络电话	31

4.2应急指挥中心的主要职责	32

4.2.1组织机构的主要职责	32

4.2.2.1总指挥职责	33

4.2.2.2副总指挥职责	33

4.2.2.3抢险救援组职责	34

4.2.2.4通讯联络组职责	34

4.2.2.5善后处理组职责	34

4.2.2.6疏散隔离组职责	34

4.2.2.7环境监测组职责	35

4.2.2.8物资保障组职责	35

4.2.2.9医疗救护组职责	35

4.2.2.10事故调查组职责	35

5预防机制与预警	36

5.1 预防工作	36

5.1.1风险源监控与管理	36

5.1.1.1危险学品运输与贮存管理制度	37

5.1.1.2化学品泄漏预防措施	37

5.1.1.3监控系统	37

5.1.1.4预防措施	38

5.2应急准备	40

5.2.1建设应急指挥中心	41

5.2.2 应急物资配备	41

5.2.3加强应急能力建设	41

5.3预警分级指标	41

5.4 预警行动	42

5.4.1预警启动程序	42

5.4.2预警方式	43

5.5报警、通讯联络方式	43

5.6通报可能受影响的区域说明	44

5.7  24小时有效报警装置	44

5.8	 24小时内有效的内部、外部通讯联络手段	44

5.9公司紧急应急警报	44

5.10预警解除	45

5.11预警相应措施	45

6应急响应与措施	46

6.1 响应分级	46

6.2应急预案启动条件	46

6.2.1出水超标排放	46

6.2.2污水管泄漏	47

6.2.3化学品泄漏	47

6.2.4火灾	47

6.2.5停电	47

6.3信息报告与通报	47

6.3.1内部事故信息报警和通知	47

6.3.2向外部应急/救援力量报警和通知	48

6.3.3向邻近单位及人员报警和通知	48

6.3.4外部报告时限要求	49

6.3.5信息发布程序	49

6.4应急措施	50

6.4.1污水超标排放现场处理	50

6.4.2污水管泄漏应急措施	50

6.4.3设备故障应采取应急措施	51

6.4.4化学品泄漏现场处置	51

6.4.5厂区突然停电现场处置	51

6.4.6配电房起火	52

6.4.7受伤人员救治	52

6.4.8人员紧急撤离、疏散	53

6.4.9应急救援队伍的调度及物资保障供应程序	54

6.5应急监测	54

6.6应急终止	55

6.7应急终止后的行动	56

7后期处理	57

7.1善后处置	57

7.2 现场保护	57

7.3调查与评估	58

7.4恢复重建	58

8保障措施	59

8.1 通讯与信息保障	59

8.2应急队伍保障	59

8.3 资金保障	60

8.4 人力资源及技术保障	60

8.5物资装备保障	60

9培训与演练	63

9.1应急培训与频次	63

9.1.1各运营部门员工的培训	63

9.1.2应急救援队伍的培训	63

9.1.3应急指挥机构的培训	64

9.1.4公众教育	64

9.1.5频次	64

9.2应急演练	64

9.2.1演练分类及内容	64

9.2.2演练组织与级别	65

9.2.3演练准备	65

9.2.4演练频次与范围	66

9.2.5预案评估和修正	66

9.2.6实战演练方案	66

10奖惩	68

10.1奖励	68

10.2责任追究	68

11附则	70

11.1 名词术语	70

11.2预案评估	70

11.3预案备案	71

11.4预案发布与发放	71

11.5应急预案的实施	71

11.6预案维护与更新	71

二、专项应急预案	106

1.污水厂出水超标排放污染事故专项应急预案	106

1.1事故特性	106

1.1.1风险源	106

1.1.2风险因素分析	106

1.1.3风险目标	106

1.1.4应急处置基本原则	106

1.2启动条件	107

1.3组织机构及职责	107

1.4预防与预警	107

1.4.1风险源监控	107

1.4.2预警行动	107

1.5信息报告程序	107

1.5.1信息报告与接警	107

1.5.2信息上报与通报	107

1.6应急处置	108

1.6.1响应分级	108

1.6.2响应程序	108

1.6.3处理措施	108

1.6.4应急物资与装备保障	109

三、现场处置方案	110

1、危险化学品泄漏现场处置方案	110

1.1 事故特征	110

1.1.1 危险性分析、可能发生的事故类型	110

1.2 事故可能发生的季节和造成的危害程度	110

1.3 事故前可能出现的征兆	110

2.1应急组织与职责	110

3.1应急处理	111

3.1.1 事故应急处置程序	111

3.2 现场应急处置措施	111

3.2.1场景分析	111

3.2.2各场景下泄漏现场处置方案	111

3.3 报告事项	113

3.3.1 报警电话及联系方式	113

3.3.2 报告内容	113

4.1 注意事项	113

2、厂区发生火灾现场处置方案	115

2.1事故特征	115

2.1.1 危险性分析、可能发生的事故类型	115

2.1.2事故可能发生的季节和造成的危害程度	115

2.1.3事故前可能出现的征兆	115

2.2应急组织与职责	115

2.3应急处理	115

2.3.1 事故应急处置程序	116

2.3.2 现场应急处置措施	116

2.3.3厂区火灾场景分析	116

2.3.4各场景下火灾现场处置方案	116

3.1 报告事项	118

3.1.1 报警电话及联系方式	118

3.1.2 报告内容	118

4.1 注意事项	118

珠海市名门水质净化有限公司

综合应急预案

一、综合应急预案

1总则

1.1编制目的

为了积极应对可能发生的突发环境事件，有序、高效的组织指挥事故抢险救援工作，最大限度的避免和控制污染的扩大；确定潜在的事故、事件或紧急情况，确保经过处理的污水中的污染物浓度符合国家污水综合排放标准的有关规定，并能在事故发生后迅速有效控制处理。依据国家相关法律、法规，本着“预防第一，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，为了全面提高各单位应对各类环境污染突发事件的能力，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，保障公众健康和环境安全结合珠海市名门水质净化有限公司实际情况制定了《珠海市名门水质净化有限公司—井岸城区生活污水处理厂突发环境事件应急预案》，通过实施防止因组织不力或现场救护工作混乱延误事故应急，最大限度的保护员工的健康和安全，防止环境污染、减少财产损失。

1.2法律、法规及其他相关资料

1.2.1法律法规、规章、指导性文件

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

- 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2013年6月29日修订)；

- 《中华人民共和国安全生产法》（1993年2月22日）；

- 《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（部令34号）；

- 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

- 《企业突发环境风险分级方法》（HJ941-2018，环境保护部发布，2018-03-01实施）；

- 关于印发《广东省突发环境事件应急预案技术评估指南（试行）》的通知（粤环办[2011]143号）；

- 关于印发《珠海市突发环境事件应急预案》的通知（珠府办[2011]3号）；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》；

- 《国家突发环境事件应急预案》；

- 《珠海市突发事件总体应急预案》；

- 《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日）；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002年4月30日）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639－2013，

2013-10-01 实施）；

- 《关于加强企业类污染环境监管的通知》(国家环境保护总局 环 发[2004]15 号)；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号，2007年6月1日)；

- 《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令 第27号，2005年10月1日起施行)。

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019年1月1日实施）

1.2.2标准、技术规范

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）；

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

- 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

- 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

- 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第33号令）；

- 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995；

- 《突发性污染事故中危险品档案》；

- 《突发性环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）；

- 《国家危险废物名录》（2008年8月1日）。

1.2.3其他参考资料

- 《斗门区井岸城区生活污水处理厂厂区2.5万吨扩建工程环评报告表》(2010年7月28日)；

- 《珠海市名门水质净化有限公司清洁生产审核报告》（2011年5月12日）；

- 《珠海市名门水质净化有限公司清洁生产审核验收意见表》（2015年6月24日）；

- 《珠海市井岸城区生活污水处理厂清洁生产审核验收工作报告》（2011年6月）。

1.3适用范围

本应急预案适用于珠海市名门水质净化有限公司—井岸城区生活污水处理厂污水处理装置区、公辅工程设施等可能发生的突发环境事件应急处置。尚未建二期扩建项目不适合本编制预案范围。

主要包括：

1、人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品、电磁辐射，以及生物化学等环境污染、破坏事件。

2、在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的事故，如水质不达标、污染、火灾、危险品泄露、运输事故、爆炸及人员伤亡。

3、因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故，严重影响饮用水源地水质的其它严重污染事故等。

- 1.4事件分级

参照国家突发环境污染事件应急预案事件分级标准，突发环境污染事件分为分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）。

- 1、特别重大环境事件（Ⅰ级）

突然发生，事态非常复杂和严重，对区域的经济、社会活动、生态功能造成严重危害和威胁。发生30人以上死亡，或中毒(重伤)100人以上；因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上; 利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果; 因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故; 因危险化学品(含剧毒品)生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

- 2、重大环境事件（Ⅱ级）

突然发生，事态复杂，对一定区域内正常的经济、社会活动造成严重危害和威胁。已经或可能造成重大人员伤亡10人以上、30人以下或中毒重伤50以上、100人以下；因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的; 1、2类放射源丢失、被盗或失控；因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

- 3、较大环境事件（Ⅲ级）

突发事件对一定区域内的公共安全、政治稳定和社会经济秩序造成一定危害或威胁。已经或可能造成3人以上、10人以下死亡，或中毒(重伤)50人以下；因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响; 3类放射源丢失、被盗或失控。

- 4、一般环境事件（Ⅳ级）

突发事件对较小范围的公共安全、政治稳定和社会经济秩序造成一定危害和威胁。发生3人以下死亡，因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；4、5类放射源丢失、被盗或失控。

根据同类污水厂运行经验并结合本单位的设计运行特点、周边自然、社会环境情况，可能发生的应急事故主要包括污水超标排放、污水管泄漏、突然停电、火灾、台风、防汛和暴雨，可将这几种事故划分成三类，环境污染和生态破坏事故、公共设施和设备事故、火灾事故。各事故的划分等级见下表1-1：

表1-1   应急事故分类与等级划分表

| 事故名称 | 事故分类 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 污水超标排放 | 环境污染和生态破坏事故 | Ⅲ级 |
| 污水管泄漏 | 环境污染和生态破坏事故 | Ⅳ级 |
| 突然停电 | 环境污染和生态破坏事故、公共设施和设备事故 | Ⅳ级 |
| 火灾 | 环境污染和生态破坏事故、公共设施和设备事故、火灾事故 | Ⅳ级 |
| 台风 | 环境污染和生态破坏事故、公共设施和设备事故 | Ⅳ级 |
| 防汛或暴雨 | 环境污染和生态破坏事故、公共设施和设备事故 | Ⅳ级 |

1.5应急预案体系

应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案构成。综合应急预案是单位各部门制定并共同签署的应急工作总体预案，是单位应对突发事件的规范性文件。专项应急预案是应对某一类型或某几种类型突发事件而制定的具体的应急操作预案。现场处理方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位制定的预案处置措施。

本次单位根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对单位的实际情况制定的环境突发事件综合性总体应急预案。同时，根据实际需要和情势变化，单位应适时修订应急预案，完善应急预案体系，应急预案的制定、修订程序根据相关部门规定执行。

- 1.6工作原则

坚持践行科学发展观，坚持以人为本、依法处置，树立全面、协调、可持续的科学发展观。本着实事求是，切实可行的方针，切实提高水质净化厂各部门应对突发环境事件的能力，看重贯彻如下原则：

1、坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系、积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2、坚持统一领导，分类管理，分级响应。接收政府环保部门的指导，使企业的突发环境污染事件事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。实行“法人代表统一领导指挥，各单位积极参与和具体负责”的原则，加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染物所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门的专业优势，使采用的措施与突发环境事件造成的危

3、企业建立有效的全厂动员机制，增强全厂员工的生产安全和防范风险的意识，提高全厂的避险救助能力。

4、组织实施环境应急救援工作的基本原则为：集中管理、统一指挥、规范运行、标准操作、快速反应、救援高效。坚持公司领导统一指挥、明确职责的工作原则，做到早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力。

5、针对各类突发环境污染事件的扩散特点及可能影响的范围和程度，实行分类管理、分级响应，通过采取相应措施，使突发环境事件造成的危害范围和社会影响减小到最低程度。

6、事故应急救援现场指挥以部门为主，有关职能部门和专业业务人员参与。发生事故的部门是事故应急救援的第一响应者。

2企业基本情况

2.1企业概况

井岸城区生活污水处理厂位于斗门区尖峰大桥南约2公里的黄杨河畔，服务范围为斗门井岸城区，服务面积约21平方公里，服务人口约16万人，总占地面积36773m2。首期处理规模为2.5万吨/天于2008年4月8日开始试运营，扩建至3.5万吨/天于2011年5月25日通过环保验收。

污水处理厂采用国内流行的CAST工艺。污水经粗格栅过滤去除体积较大的垃圾后由潜水泵提升进入细格栅及旋流沉砂池进一步去除水中体积较小的垃圾和比重较大的砂粒。然后污水靠重力流进入CAST生化池进行生化处理去除水中污染物，处理后污水经紫外线消毒达标排放。

污水处理厂配套截污主干管沿黄杨河铺设，位于井岸镇的小黄杨至污水处理厂之间，全长约11公里。其中首期配套截污主干管直径1.2米的截污管4.6公里，直径1.5米的截污管2.3公里，中途泵站提升规模按12.5万吨/天建设；扩建配套截污主干管直径1米的截污管1.5公里，直径0.8米的截污管2公里，中途泵站提升规模按2.5万吨/天建设。

污水处理厂运行以来，各项管理制度健全规范，处理水量、出水水质均达到设计要求，取得了显著的环境效益和社会效益，各级环保部门对该厂的建设、运行、管理工作给予了高度评价，该厂被评为“2009年度广东省环境保护优秀示范工程”和珠海市“十一五”污染减排工作先进集体。

污水处理厂基本情况见表2-1，污水厂组织架构如下图2-2所示

表2-1    污水处理厂基本情况表

| 单位名称 | 珠海市名门水质净化有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 斗门区尖峰南鸡啼门水道旁 | 所 在 区 | 斗门区 |
| 中心经纬度 | 经度113 º 18 ˊ37 "纬度22 º 10ˊ17 " | 建厂年月 | 2008年4月 |
| 企业性质 | 有限责任公司 | 邮编 | 519100 |
| 法人代表 | 袁世俊 | 企业类型 | 城镇污水处理厂 |
| 联系电话 | 0756-5888261 | 职工人数 | 32 |
| 处理规模 | 3.5万吨/天 |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91440400792902001T | 所属行业 | 4420污水处理及其再生利用 |
| 出水水质标准 | GB18918-2002一级B标准与DB44 26-2001第二时段一级标准，二者严者 | 历史事件 | 无 |
| 联 系 人 | 林贤寿 | 联系电话 | 13392538381 |

污水处理厂组织架构如下图2-2所示：

图2-2    组织架构

- 2.2 主要产品及主要原辅材料

2.2.1主要产品

本污水厂是一家城镇生活污水处理企业，设计处理能力为3.5万吨/天，每年削减的COD 1786.6吨。本污水处理厂出水水质指标见表2-3：

表2-3               出水水质指标

| 项目名称 | BOD5 | CODCr | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 20mg/L | 40mg/L | 20 mg/L | 8mg/L | 0.5 mg/L |

- 2.2.2主要化学药剂

（1）生产使用的主要化学药剂消耗情况

本企业生产过程中主要使用的药剂为聚丙烯酰胺、聚氯化铁铝，消耗量分列入表2-4。

表2-4                 主要药剂消耗情况表

| 名称 | 用量 | 物态 | 试剂储存方式 | 试剂储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯酰胺 | 2吨/年 | 固体 | 牛皮纸双层包装 | 脱泥间仓库 |
| 聚氯化铁铝 | 50吨/年 | 液体 | 塑料罐/钢化玻璃 | 脱泥间 |

（2）主要化学药剂特性及危害

企业在污水处理和剩余污泥处理需要的化学药剂主要包括：聚丙烯酰胺、聚氯化铁铝。现对涉及到的化学药剂的化学性质与危害分析如下：

- 1）聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺（PAM）为水溶性高分子聚合物，外观为白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭，pH值6.0--7.0，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力。在污水处理厂作为污泥脱水剂。聚丙烯酰胺无毒性，但属于易燃性化学药剂，燃烧后不产生任何有害燃烧产物。当聚丙烯酰胺泄漏时，颗粒遇水后变滑，人员易滑倒摔伤。当与眼睛和身体接触时，用流动清水或生理盐水冲洗即可。生产时工厂需要安全淋浴、洗眼设备和眼镜、口罩等化学安全防护用具。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。

- 2）聚合氯化铁铝

聚氯化铁铝是氯化铝、氯化铁通过水溶液中羟基架桥而成的无机高分子絮凝剂，具有复合功能的水质净化能力，其既有聚氯化铝对原水适应性强、絮凝性能优良和电荷中和作用强大的特点，又有聚氯化铁密度大、矾花大而密实、吸附性强、沉降速度快的特性；它可克服铝盐处理水样残余铝浓度高、沉降速度慢等特点。聚氯化铁铝外观为棕黄或棕红色液体；适用范围广，对低温、低浊、高浊污水仍保持良好的絮凝效果；产品无毒副作用，残余游离子极少。液态的聚氯化铁铝具有腐蚀性，储存于耐酸罐和塑料罐中。储存罐放在高地面10cm且四周设有排水沟，当聚氯化铁铝泄漏时，会流入排水沟，由水泵抽入粗格栅前的集水池。当与眼睛和身体接触时，用流动清水冲洗即可。生产时工厂需要耐酸手套、塑料橡胶雨鞋和化学安全防护眼镜。

聚氯化铁铝是用罐车拖运，到达厂区，用水泵和水管抽入储存罐中。聚氯化铁铝在生产使用过程中是自动化操作。故聚氯化铁铝在厂区生产过程中主要存在是泄漏事件。

- 2.2.3主要生产设备

（1）生产设备

企业建立完善的设备检修制度，维修班每天对厂区设备进行巡查制度、制定定期检修计划及设备隐患大排查维修更换计划，并做好相关记录，确保厂区设备每天正常运转。本企业生产中的主要生产设备详见表2-5。

表2-5      企业主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 台/套 | 放置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | ZGS | 2 | 中途泵站 |
|  | 螺旋输送机 | ZLS | 2 | 中途泵站 |
|  | 提升水泵 | WILO | 3 | 中途泵站 |
| 2 | 机械粗格栅 | ZGS | 2 | 厂区泵站 |
| 3 | 螺旋输送机 | ZLS | 2 | 厂区泵站 |
| 4 | 提升泵 | WILO | 3 | 厂区泵站 |
| 5 | 转鼓式格栅 | ZG-I | 2 | 厂区泵站 |
| 6 | 螺旋输送机 | ZLS | 1 | 厂区泵站 |
| 7 | 除砂机 | ZXS | 2 | 厂区泵站 |
| 8 | 砂水分离器 | TG | 1 | 厂区泵站 |
| 9 | 鼓风机 | TRINADO108 | 3 | 风机房 |
| 10 | 潜水搅拌器 | TR60 | 12 | CAST池 |
| 11 | 回流污泥泵 | WILO | 4 | CAST池 |
| 12 | 剩余污泥泵 | WILO | 4 | CAST池 |
| 13 | 滗水器 | PLH | 4 | CAST池 |
| 14 | 带式脱泥机 | PLN-1500-DN | 2 | 脱泥间 |
| 15 | 药液自动制备装置 | WS-MME 1×3 | 2 | 脱泥间 |
| 16 | 紫外消毒设备 | WSh | 1 | 消毒池 |
| 17 | 回用水泵 | 国产150WQY | 2 | 回用水池 |
| 18 | 发电机 | JKL | 1 | 发电机房 |

（2）主要构筑物概况

本企业主要构筑物概况详见表2-6；

表2-6      本企业主要构筑物一览表

| 序号 | 建筑物 名称 | 结构 | 尺寸（m） | 数量 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅间、进水泵房 | 钢混 | L×B×H=16.1×11.6×10.35 | 1 | 拦截大的垃圾 |
| 3 | 细格栅、旋流沉砂池 | 钢混 | L×B×H=20.5×9.4×3.9 | 1 | 去除砂石 |
| 6 | CAST生物池 | 钢混 | L×B×H=77.2×46×5.8 | 1 | 污水生物处理 |
| 7 | 紫外线消毒池 | 钢混 | L×B×H=12.1×6.5×2.8 | 1 | 消毒 |
| 8 | 回用水池 | 钢混 | L×B×H=3.2×3.2×2 | 1 | 供给厂区设备清洗、植物绿化用水 |
| 9 | 风机房、配电房、发电机房 | 钢混 | L×B×H=20.5×9.4×3.9 | 1 | 厂区营运供电系统 |
| 1 | 污泥脱水车间 | 钢混 | L×B×H=28.5×13×5.4 | 1 | 剩余污泥脱水 |

2.2.4 污水处理工艺流程说明

粗格栅池：污水经厂外截污主干管收集系统输送至污水处理厂，进厂污水经过粗格栅除污机去除大块固体杂物和漂浮物。

旋流沉砂池：污水经过粗格栅之后由潜污水泵提升于旋流沉砂池，旋流沉砂池前端进水渠设有细格栅，用来去除污水中残留的细小固体杂物及漂浮物，去除漂浮物的污水进入沉砂池除掉砂粒后，再经过往复式生物池（CAST）。

CAST生物池：往复式生物池（CAST）中完成有机污染物的生物降解和泥水分离过程。往复式生物池分为三个区，即生物选择区、兼氧区和主反应区。生物选择区在厌氧和兼氧条件下运行，使污水与回流污泥接触区，充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速对溶解性底物的去除，并对难降解有机物起到酸化水解作用，同时可使污泥中过量吸收的磷在厌氧条件下得到有效释放。兼氧区主要是通过再生污泥的吸附作用去除有机物，同时促进磷的进一步释放和强化氮的硝化/反硝化，并通过曝气和闲置还可以恢复污泥活性。

紫外线消毒池：从往复式生物池（CAST）出来的水进行泥水分离后再进行紫外线消毒处理。紫外线消毒池通过对微生物（细菌、病毒、芽孢等病原体）的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死，从而达到消毒的目的。经过上述工艺处理后污染物被去除，水质得到净化与消毒，排入鸡啼门水道。

污泥脱水车间：污水处理过程中产生的剩余污泥由剩余污泥泵抽入污泥浓缩池，再泵入污泥浓缩脱水机进行污泥浓缩和脱水，脱水处理后的泥饼运往广宁县奥茵环境科技有限公司无害化处理。企业生产工艺流程图如下图2-7所示：

图2-7  工艺流程

- 2.3企业产生污染物及排放情况

2.3.1主要污染污物及治理措施

污水处理厂是改善区域地表水环境质量的环保工程，本工程完成后，将对鸡啼门水道的水质起到改善作用，但工程运行又会产生二次污染，对周围环境造成一定程度的影响，本污水厂主要污染物种类及污染源见表2-8。

表2-8        本公司主要污染物种类及污染源

| 污染物种类 | 污染物 |  | 污染源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水：COD、BOD5、氨氮、SS |  | 员工洗手间、办公区 |
|  | 食堂含油废水：COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 |  | 食堂 |
| 废气 | H2S、NH3 |  | 格栅、砂水分离器、CAST生物池、污泥脱水车间等工艺单元 |
|  | 发电机尾气：SO2 、NO2、烟尘等 |  | 发电机房 |
|  | 油烟废气 |  | 食堂 |
| 固体废物 | 一般废物 | 塑料、玻璃、生活杂物 | 粗格栅、细格栅 |
|  |  | 不溶性泥砂 | 砂水分离器 |
|  | 危险废物 | 剩余的活性污泥（含水80％） | 污泥脱水车间 |
|  | 生活垃圾 |  | 员工办公 |
|  | 厨余垃圾 |  | 食堂 |

2.3.1.1废水污染源及治理措施

从污水处理厂运行情况看格栅的清洗是用污水处理厂回用水池的水清洗。故污水处理厂废水主要是厂区员工生活污水、食堂含油废水等。全厂劳动定员32人，根据《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）中的有食堂和浴室机关事业单位用水定额为80升/人*日，合计该工程主要废水产生量为2.56m3/d，污染物主要为CODCr、SS和BOD5。该废水通过厂内污水管道系统汇入厂区粗格栅前集水池，与城市污水一并进入污水处理系统进行处理，最终达标排放。

根据统计，2018年1-10月，污水处理厂进水量在 32200-38600m3/d之间，污水处理厂10月份出水COD低于40mg/L、氨氮低于8mg/L、SS低于20 mg/L（名门水质净化有限公司10月份监测数据，见附件14），能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918----2002）一级B标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB44 26-2001）第二时段一级标准。

- 2.3.1.2 废气污染源及治理措施

（1）废气污染源

①污水处理过程中会产生恶臭气体，其主要产生部位是格栅、砂水分离器、CAST生物池、污泥脱水车间等工艺单元，导致恶臭气味的主要成份是H2S、NH3。根据首期环评验收报告中监测验收情况，厂界周边无组织浓排放浓度分别H2S＜0.06mg/m3、NH3＜1.5mg/m3，能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准达标排放。

②公司食堂在炒菜过程会产生一定量的油烟废气。食堂厨房产生的油烟经高压静电油烟净化装置处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的饮食业标准，不会对周围大气环境产生影响。

③发电机尾气主要污染物为SO2 、NO2、烟尘，发电机燃料废气排放口高度为15米，各项污染物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织排放要求。

2.3.1.3噪声源强及治理措施

污水处理厂的噪声源主要是曝气机、空压机及各种泵类，其主要噪声源性质、源强及处置措施见表2-9。

表2-9     工程主要噪声源性质、强度及治理措施一览表

| 构筑物 | 设备名称 | 数量 (台) | 规格 型号 | 噪声强度 [dB(A)] | 治理措施 | 治理后强度 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅间 | 机械粗格栅 | 2 | ZGS | 85-90 | 隔音、减振 | 65-70 |
| 进水泵房 | 提升泵 | 3 | WILO | 80-90 | 隔音、减振、消声 | 65-70 |
| 细格栅间 | 转鼓式细格栅 | 2 | ZG-I | 85-95 | 隔音、减振、消声 | 70－80 |
| 鼓风机机房 | 鼓风机 | 3 | TRINADO108 | 85-95 | 隔音、减振、消声 | 70-80 |
| 脱泥间 | 带式脱泥机 | 2 | PLN-1500-DN | 75-85 | 隔音、减振 | 60-65 |

本厂设备噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 执行2类标准。

2.3.1.4固废污染源及治理措施

①粗细格栅截流的垃圾、沉砂池产生的沉渣；栅渣和沉砂产生量为14.6吨/年，由环卫部门用符合环保要求的垃圾桶每天收集统一外运。

②CAST生物池生物处理中产生的剩余污泥（含水率《80%）。产生量为3060t/a,污水处理厂一天产生的剩余污泥量约8~15吨，4天运输一次，污泥运往广宁县奥茵环境科技有限公司处理。

③厂区员工生活垃圾，按0.68公斤/天·人计算，约产生7.94吨/年，厂区每天收集的生活垃圾由环卫部门清理运走。

2.4 企业周围的自然环境及社会环境

- 2.4.1 自然环境

- (1) 地理位置

该建设项目位于珠海市斗门区珠峰大道东尖峰大桥侧，地处珠江出海口的磨刀门与崖门之间的南海之滨，东与珠海市区、澳门海陆相连，西接珠海港，南望国际海上航道大西水道，北倚物产丰富的珠江三角洲腹地，水路距澳门11海里，距香港45海里，地理位置十分优越。

- (2) 地质地貌

珠海市地貌复杂多样，有陆地、海洋、低山丘陵台地、沉积平原，表现出明显的层状地貌特征，低山、高丘陵主要集中在黄杨山、黄竹山与凤凰山等地；低丘陵台地分布在西部海岛、金鼎、翠微以南，唐家西北面等到地；平原集中在斗门区平沙一线以南和市区前山一带，整个地势比较平缓。

珠海市在构造体系上，大陆部分属新华夏系第二隆起地带中次级紫金—博罗断裂带和莲花山断裂带的西南段，并被北西向的西江断裂分割成梯形断块。市内褶皱构造和断裂构造发育。

- (3) 水文

斗门区周围海域的水文情况较为复杂，东有西江干流的磨刀门出海口，西有南水沥出海口，广东海岸的西南近岸流和珠江口径流流过本区。

据水文站的资料，本河段历史最高高潮位为2.28m，平均高潮位为1.6m，最低低潮位为-1.5m，平均低潮位为-1.11m，平均涨潮潮差1.74m，最大涨潮潮差2.33m，平均落潮潮差1.98m，最大落潮潮差2.71m，最大落潮流量为4010m3/S，最大涨潮流量366m3/S。

本区域河流河床质主要为粉沙质淤泥，在咸淡水的交互作用下形成了许多适宜于水生物繁衍，生息的场所，是南方水产资源丰富的地区之一。

(4) 气候、气象

珠海市斗门区属亚热带海洋性季风气候，气候温暖怡人。年气温变化不大，多雾，年均雾日为13天，最高达到29天。年平均气温22.5度，年平均风速为3.1m/s，夏季平均风速为3.5m/S，盛行东南风；冬季平均风速为2.8m/s，主要吹东北风、西北风。年平均主导风为偏东风。年平均气压约1008.1hPa。

降水充沛。每年4-10月份为汛期，降水多集中在这个阶段，约占全年总量的80%，平均年降水量2368.7mm，最高年降水量达3379.6mm，年平均降水日数约160天，年平均产水量为80-90万m3/km2，年淡水总量约5442万m3。

- 2.4.2 社会环境简况

珠海市斗门区位于珠江三角洲西南端，地处珠海、中山、江门三市交汇处。1965年7月由中山、新会划出部分镇村建县，1983年7月归属珠海市管辖，2001年4月撤县设区。现全区面积674.8平方千米，辖井岸、白蕉、斗门、乾务、莲洲等5个镇，有100个行政村、23个社区居委会，斗门区2013年常住人口41.93万人，其中户籍人口34.42万人,人口自然增长率6.45‰。是著名侨乡，有海外侨胞、港澳台同胞16.6万人，涌现了美国历史上首位华裔参议员邝友良先生等一批知名华侨。

斗门毗邻港澳，靠近高栏港和珠海机场，西部沿海高速公路、江珠高速公路贯通全境，正在建设的广珠铁路、机场高速公路、高栏港高速公路将使港口、机场的资源和功能辐射到斗门广阔腹地。区内国家高新科技产业开发园区的新青工业园产业集聚效应凸现，市委、市政府委托斗门管理的富山工业园发展迈入快车道，全区初步形成了以世界500强企业伟创力以及汉胜科技、方正科技为龙头的电子信息产业集群，以格力电器为龙头的家用电器产业集群，以玉柴机器为龙头的船舶和海洋工程装备制造产业集群。

2013年，全区实现本地生产总值首次突破200亿元达238.45亿元，同比增长10.5%，超过年初预定目标；规模以上工业总产值718.15亿元，增长13.2%；规模以上工业增加值118.9亿元，增长14.8%；外贸进出口强劲回升达115.56亿美元，增长49%。积极实施投资拉动战略，加强外地建筑企业法人本地登记注册工作，全社会固定资产投资延续强劲增长势头，累计完成151.6亿元，增长22.1%。积极实施扩大内需战略，加强批发零售和餐饮住宿管理，全区实现社会消费品零售总额82.8亿元，增长13.4%。积极发展税源经济，强化税收征管，公共财政预算收入首次突破20亿元达20.14亿元，增长14.2%，增收节支取得实效。

斗门作为地处南海之滨的“水果之乡”、“海鲜之乡”，是国家食品安全示范区和中国农学会国内首个授牌的“都市型现代农业示范区”。“斗门沙虾”、“五山青蟹”、“白蕉海鲈”、“鹤洲莲藕”、“白藤湖西芹”、“乡意浓有机米”等绿色农产品畅销海内外，2013年全区实现农业总产值53亿元，农业增加值30.03亿元；分别同比增长7.2%和6.4%，增速创近年新高。区内山、田、河、海相拥的大沙田水乡风光旖旎，御温泉、黄杨山、金台寺、斗门明清古街、接霞庄、黄氏大宗祠等成为深受欢迎的文化民俗和生态旅游好去处。与中国科学院近代物理研究所和中山大学等签订合作发展框架协议，现代农业和生态旅游产业发展前景广阔。

- 2.5环境敏感目标

现对周边居民、主要河流等环境敏感点进行现场调查，识别了水环境、声环境和大气环境保护目标。具体情况见表2-10，企业周边5km环境敏感点分布见附图13。

表2-10         建设项目附件主要环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 联系电话 | 与本项目位置 | 主要 特征 | 环境保护要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里维埃拉 | 4008-163-163 | 西面，约442m | 居民区 | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 2 | 华发.水郡 | 0756-5888888 | 西南,约657m |  |  |
| 3 | 蓝湾半岛 | 0756-5889696 | 北面，有300m |  |  |
| 4 | 晓江川雅苑 | 0756-5512666 | 东北，约400m |  |  |
| 5 | 南峰社区居委会 | 0756-5597206 | 北面，有450m | 办公区 |  |
| 6 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 0756-6277757 | 西南，约1400m | 医院区 | 环境空气：二级 声环境：1类 |
| 7 | 尖峰山公园 | ----- | 西北面，约1767m | 景区 | 环境空气：二级 声环境：1类 |
| 8 | 五福办公楼 | 0756-8687322 | 西北面，约2110m | 办公区 | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 9 | 五福爱公寓 | 0756-8687322 | 西北面，约2411m | 居民区 | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 10 | 正冲村 | ----- | 西南面，约2849m |  | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 11 | 鸡咀村 | 0756-5525849 | 西南面，约3848m |  | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 12 | 新堂村 | 0756-5218193 | 西北面,约3811m |  | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 13 | 正涌村 | 0756-5525849 | 西北面,约3319m |  | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 14 | 新青村 | 0756-5218919 | 西北面,约3214m |  | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 15 | 东明村 | ----- | 西面，约4605m | 居民区 | 环境空气：二级 声环境：2类 |
| 16 | 三板村 | ----- | 南面，约3421m |  |  |
| 17 | 沙沓村 | ------ | 南面，约4408m |  |  |
| 18 | 红旗镇 | 0756-7791368 | 东南面,约4492m |  |  |
| 19 | 井岸镇 | 0756-5522388 | 北面，约2713m |  |  |
| 20 | 福海湖中湖花园 | 0756-5568121 | 东面，约1020m |  |  |
| 21 | 成裕村 | 0756-5222411 | 北面，约2611m |  |  |
| 22 | 林大村 | ------ | 北面，约3568m |  |  |
| 23 | 东岸村 | 0756-5502159 | 北面，约4479m |  |  |
| 24 | 白藤湖中学 | 0756-5521348 | 东面，约2405m | 文教区 | 环境空气：二级 声环境：1类 |

2.6企业安全管理现状

经过多年的运行管理，目前企业已经在水厂运行安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，如《质量环境管理手册》、《岗位操作规程》、《岗位责任制》、《污泥管理制度》、《生产事故应急预案》、《恶劣天气应急预案》，以及各个岗位的操作规程。除此之外，企业领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了事故应急救援指挥中心、环保领导小组等机构，配备有专职安全环保管理人员，具体负责企业日常的安全环保管理、检查和技术措施的落实，事故隐患整改、安全教育组织培训，这在一定程度上降低了事故发生的可能性。

3环境风险源与环境风险评价

- 3.1环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是通过风险(危险)甄别、危害框定、预测项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏及其可能造成的环境（或健康）风险、即对环境产生的物理性、化学性或生物性的作用及其造成的环境变化和对人类健康和福利的可能影响，进行系统的分析和评估，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本章按照中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的方法，并根据项目的性质，确定项目在生产过程中可能存在的环境风险，并提出工程风险事故的防范措施和应急对策。

- 3.2环境风险评价及评价内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)的规定，按照评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别，按下表3-1划分。

表3-1  评价工作等级

| 项目 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

3.3环境风险评价等级确定

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）可知聚丙烯酰胺、聚氯化铁铝未列入危险化学品名录中，故此本厂没有危险化学品重大危险源。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，建设项目无重大环境风险源，环境风险评价工作等级确定为二级。

- 3.3.1风险识别

根据企业生产状况、生产排污情况、污染危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，结合企业环评、清洁生产审核资料，本预案对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下三类，分别是原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险；生产过程中上游来水异常、停电、设备故障或污泥膨胀等突发环境事件导致污水超标排放环境危险；暴雨、高温、台风等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致的环境危险。

- 3.3.2储存、使用及运输环节存在的环境风险源辨识

本污水厂生产过程中使用的化学药剂有：聚丙烯酰胺、聚氯化铁铝，本厂化学药剂的具体储存量见表3-2

表3-2  本厂化学药剂使用具体情况一览表

| 名称 | 用量 | 物态 | 试剂储存方式 | 试剂储存位置 | 危险源辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯酰胺 | 2吨/年 | 固体 | 牛皮纸双 层包装 | 脱泥间仓库 | 未列入危险化学品重大危险源名录 |
| 聚氯化铁铝 | 35吨/年 | 液体 | 大桶 | 脱泥间 | 未列入危险化学品重大危险源名录 |

注：试剂用量以年度计算为单位。

（1）聚丙烯酰胺储存中的环境风险辨识

聚丙烯酰胺无毒性，易燃固体，但燃烧后不产生任何有害燃烧产物。储存聚丙烯酰胺的仓库位于厂区东侧污泥脱水车间，仓库储存聚丙烯酰胺周围无其他易燃易爆物质。即使储存过程中由于意外事故发生火灾，其产生的高温热量会引燃仓库，但储量较少，周围灭火设施齐全，火灾可以在短时间小范围内控制，即使发生火灾也不会引发整个污水处理厂运行，此类火灾属于安全事故，不属于环境事件范畴。因此，聚丙烯酰胺不属于环境风险源。

（2）聚氯化铁铝储存中的环境风险性分析：

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2004）附录A.中表1“物质危险性标准”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）,结合聚氯化铁铝的物化性及毒理性判定，聚氯化铁铝毒性较弱，有腐蚀性。由于聚氯化铁铝存放于污泥脱水车间的储罐中（一个塑料罐一个钢化玻璃罐），最大储量为16t,因此最大泄漏量16吨，储存罐放在高地面10cm且四周设有泄漏槽，当聚氯化铁铝泄漏时，会流入泄漏槽，泄漏槽中的聚氯化铁铝流入污泥车间的地下水池，由水泵抽入粗格栅前的集水池。泄漏后，会腐蚀厂区设备，影响厂区水体PH值，对水体造成污染。所以聚氯化铁铝属于环境风险源。

- （3）剩余污泥风险辨识

本厂处理的全部为生活污水，根据《广东省严控废物处理行政许可实施办法》（省政府令第135号）等文件精神和要求，我厂剩余污泥经污泥脱水处理后，运往广宁县奥茵环境科技有限公司处理（详见合同协议）。因此剩余污泥不属于环境风险源。

- 3.3.3生产过程风险性辨识

污水处理厂是城市重要的基础公用设施，该项目污水处理厂下游为四类水体鸡啼门水道，污水处理厂运行过程中突发事故会导致处理效率下降或污水处理厂无法工作，使大量污水泄漏，对地表水环境造成影响。

- （1）来水异常、运行异常或设备故障等原因导致废水超标排放风险辨识

①井岸主城区污水管网破裂，导致污水厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。

②区域计划停电或非正常停电导致污水处理厂设备停止运行尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在城市污水管网中储存，导致污水在中途泵站溢流，污染城市环境。

③污水处理厂设备发生故障或设备大修而无备用，或备用设备无法启用，将导致进场废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池、管道、阀门渗漏、堵塞也会引起污水超标排放。

④来水异常、运行异常或设备故障等原因导致废水超标排放后，废水进入鸡啼门水道，会对鸡啼门水道造成污染，如果影响是短期的，通过鸡啼门水道的稀释、自然净化等作用后，危害会逐步减少，如果是长期的，将严重污染鸡啼门水道，造成严重的经济损失和环境危害。因此，废水超标排放属于环境风险源。

（2）消防水环境风险辨识

本污水处理厂未涉及易燃易爆化学品，正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误，违反规程，管理不当或其它不正常生产情况或意外事故情况下才能导致火灾。

根据设计要求，同一时间内火灾次数1次，室外消防栓用水量为15L/S,消防水量相比污水处理厂处理能力370L/S（3.2万m3/d）很少。因此，消防废水可收集至粗格栅集水井与城市污水一同处理（汇入后，进水量约为385 L/S，合计为3.33万t/d,未超出设计值3.5万t/d）

因此，消防水在本污水处理厂处理能力内，不属于环境风险源。

- 3.3.4自然灾害引起的环境风险辨识

由气象资料可知，该区域年平均降水量为1898-2293mm,每年4月到9月经常有暴雨出现，暴雨对污水处理厂造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没配电房和风机房，导致系统崩溃，污水处理厂停运。但本污水处理厂遇暴雨期时，排洪泵站先泄洪，再纳污。且厂区设置有排洪沟，能及时把雨水排出厂外。故暴雨期不会淹没配电房和风机房，自然灾害不会对厂区引起环境风险。

- 3.3.5环境风险源辨识结果

表3-3              风险源一览表

| 序号 | 风险源 | 污染物类型 | 可能造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯化铁铝罐 | 聚氯化铁铝 | 污泥脱水车间、腐蚀设备，影响水体的PH，CAST生物池生物菌中毒，而导致污水处理效率降低。 |
| 2 | 出水超标排放 | 污水（BOD、COD、SS、NH3-N、TP） | 污染鸡啼门水道 |

3.4 企业潜在的危险事故和分级

依据上面的环境危险性分析和分级界定，汇总企业可能存在的环境危险类型、危险表现形式、危险分级以及危害，汇总于表3-4。

表3-4             企业环境事件具体情况表

| 危险 环节 | 危险表现形式 | 监控 | 分级 | 危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储 存 堆 放 | 聚氯化铁铝溶液具有腐蚀性，一旦储存过程中发生泄漏，会腐蚀污泥脱水车间设备，如与职工直接接触，会引起灼伤。 | 污泥脱水车间操作工，定期巡检储罐，做好防火、防潮工作，汛期时做好防汛工作。地面防渗、导流措施到位，禁止非工作人员靠近储存场地，并记录值班情况，配备必要的应急设备和防汛物资。 | 一般/较大 | 腐蚀污泥脱水车间设备，CAST生物池生物菌中毒，出水水质不达标排放，污染鸡啼门水道，及下游生态环境。 |
|  | 聚丙烯酰胺无毒性，易燃，但燃烧后不产生任何有害燃烧产物。 | 定期巡检仓库，做好防火工作，仓库设禁烟标识牌。 | 一般/较大 | 可能发生燃烧，造成人员伤害。 |
| 设 施 设 备 | 水量大幅减少，引起微生物死亡，处理效率降低，超标排放。 | 各岗位设置专人负责，定期巡检设备，定期维护，并记录运行管理情况，与当地供电部门保持沟通 | 较大/重大 | 设备故障及废水处理水量发生变化导致废水超标排放，污染鸡啼门水道。 |
|  | 停电导致设备无法运行 |  | 较/重/特大 |  |
|  | 水泵、加药装置、曝气池设备发生故障 |  | 一般/较/重大 |  |
| 暴雨大风极端气温等气象因素 | 暴雨雨量超过污水处理厂设计值，就有可能发生废水满溢排放事故，造成下游生态环境污染。 | 各岗位设置专人负责，在极端天气条件下，加大关键部位的巡检频率，注意管道、阀门的保温、防冻。 | 较/重/特大 | 污染鸡啼门水道 |
|  | 高温天气，生产人员可能发生中暑、操作失误等；低温天气可能会使室外设施设备和管线冻裂、破裂，从而导致废水直接排放，污染周边环境，极端天气引起微生物死亡或变异，有可能造成出水不能稳定达标。。 |  | 较大/重大 |  |
| 运输 | 化学药品运输过程发生翻车,导致聚氯化铁铝发生泄漏。 | 由有资质的化学品运输公司负责运输 | 一般/较大 | 污染地表水，土壤,影响生态环境 |
| 出水水质超标 | 进水水质异常 | 各岗位设置专人负责，定期巡检水区，做好应急防护措施，配备必要的应急设备和物资。 | 较/重/特大 | 污染地表水鸡啼门水道，严重时影响下游生态环境。 |
|  | 活性污泥膨胀或解体 |  | 较/重/特大 |  |
|  | CAST生物池运营故障 |  | 较/重/特大 |  |

3.5企业应急能力评估

- 3.5.1 现有事故防范措施分析

企业风险源主要防范措施见表3-5。

表3-5              现有事故防范措施

| 序号 | 应急措施 | 位置 | 措施内容 | 存在问题及 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区防护 | 污泥间聚氯化铁铝储罐 | 贮罐，底部做防腐处理，四周设置有排水沟. | —— |
| 2 |  | 污泥间聚丙烯酰胺仓库 | 放置在通风干燥的仓库里，仓库中放有灭火器、防毒面具 | —— |
| 3 | 柴油发电机 | 鼓风机与配电房 | 柴油发电机，1-3分钟可启动 | 发电机检修不及时，线路不通畅；应做好发电机的日常维护保养工作，确保事故停电时用电。 |

- 3.5.2 应急装备能力评估

从企业应急装备现状来看，企业应急物资相对完善，但是缺少应急抢险过程中必须的疏散隔离及设置警戒线需要的相关物资，另外企业储罐位置无明显危险标识 ，企业应尽快补充完善重要物资及警示标识。

- 3.5.3 综合应急能力评估

污水处理厂已编制有《突发环境污染事故应急预案》，成立了应急组织机构，建立了应急指挥中心，对危险目标制定了预防措施和应急救援措施。但由于企业事故应急组织人员职责及分工不全面，分级响应体系不完善，应急资源不充足，故不能有效应对重大突发环境事件。

4应急组织指挥体系与职责

按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，成立突发环境应急事件应急指挥小组，统一负责可能发生突发环境事件的应急处置工作。

4.1组织机构

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

4.1.1应急组织体系

珠海市名门水质净化有限公司应急指挥机构由应急救援总指挥、副总指挥构成。在应急救援总指挥统一领导下，副总指挥编为通讯联络组、抢险救援组、善后处理组、疏散隔离组、环境监测组、物资保障组、医疗救护组、事故调查组等八个行动小组。组织机构如图4-1所示

图4-1   组织机构图

4.1.2组织机构成员

依据事故危害程度的级别设置分级应急救援组织机构，由总经理、副总经理及副厂长及其他领导组成，设应急指挥中心办公室、日常工作由生产运营班兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，袁世俊任总指挥；闻占成、彭尹明、林贤寿任副总指挥，负责单位应急救援工作的组织和指挥，总指挥不在单位时，可由副总指挥临时任总指挥，特殊情况下由指挥小组其他负责人任临时总指挥，全权负责应急救援工作，直到上级人员到达现场后，所有指挥权交于政府领导全权指挥，水厂所有人员协助政府部门救援。

应急救援成员及联系方式见表4-2

表4-2      应急救援机构成员一览表

| 总指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 姓名 |  |  | 公司职务 |  |  | 手机 |  | 办公电话 |  |
| 总指挥长 | 袁世俊 |  |  | 总经理 |  |  | 13392994098 |  | 5888261-608 |  |
| 副总指挥 | 闻占成 |  |  | 副总经理兼厂长 |  |  | 13392998322 |  | 5888261-607 |  |
| 副总指挥 | 彭尹明 |  |  | 副总经理兼副厂长 |  |  | 13392997101 |  | 5888261-609 |  |
| 副总指挥 | 林贤寿 |  |  | 副厂长 |  |  | 13392538381 |  | 5888261-603 |  |
| 应急专业组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业组名称 |  |  | 名字 |  | 职务 | 手机 |  | 固定电话 |  | 专业组组成人员 |
| 通讯联络组 |  | 组长 | 吴俊辉 |  | 生产主管 | 13392538120 |  | 5888261-604 |  | 副总指挥长 |
| 抢险救援组 |  | 组长 | 杨大夫 |  | 维修主管 | 13392538136 |  | 5888261-611 |  | 运营科全体员工以及维修科全体员工 |
| 善后处理组 |  | 组长 | 周祥 |  | 设计部主管 | 13392538095 |  | 5888261-601 |  | 设计部全体员工 |
| 疏散隔离组 |  | 组长 | 粟立刚 |  | 厂长助理 | 13427741826 |  | 5888261-611 |  | 运营科全体员工以及维修科全体员工 |
| 环境监测组 |  | 组长 | 陈惠 |  | 化验室主管 | 13392538163 |  | 5888261-612 |  | 化验室全体员工 |
| 物资保障组 |  | 组长 | 李宝 |  | 办公室主任 | 13392538390 |  | 5888261-601 |  | 运营科（中控室人员） |
| 医疗救护组 |  | 组长 | 黄银笑 |  | 办公室员工 | 13702645533 |  | 5888261-602 |  | 财务部全体人员 |
| 事故调查组 |  | 组长 | 林燊 |  | 操作员工 | 18200936090 |  | 5888261-605 |  | 运营科（中控室人员） |

4.1.3相关联络电话

表4-3     应急救援队成员一览表

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市安全生产监督管理局应急指挥中心 | 2179000（值班） |
| 2 | 珠海市斗门区应急办指挥中心 | 5550199 |
| 3 | 斗门区安全生产监督管理局 | 5509133 |
| 4 | 斗门环保局及监测站 | 5523402/5538481 |
| 5 | 斗门区公安消防大队 | 119 |
| 6 | 斗门区消防中队 | 119；5521284 |
| 7 | 斗门区交警大队 | 122 |
| 8 | 斗门区公安局 | 110 |
| 9 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 0756-6277757 |
| 10 | 珠海市三防办公室 | 0756-2263402 |
| 11 | 报警电话 | 110 |
| 12 | 火警电话 | 119 |
| 13 | 南湾消防中队 | 119 |
| 14 | 急救中心 | 120 |
| 15 | 市政府应急科 | 8611103 |
| 16 | 市环保局 | 2218746 |
| 17 | 供电服务热线 | 95598 |
| 18 | 供水服务热线 | 8899110 |
| 19 | 市特种设备安全 | 2661216 |
| 20 | 交通事故 | 122 |

表4-4      企业周边单位（群众）联系电话

| 序号 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里维埃拉 | / | 4008-163-163 |
| 2 | 华发.水郡 | / | 0756-5888888 |
| 3 | 蓝湾半岛 |  | 0756-5889696 |
| 4 | 晓江川雅苑 |  | 0756-5512666 |
| 5 | 南峰社区居委会 |  | 0756-5597206 |
| 6 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | / | 0756-6277757 |
| 7 | 尖峰山公园 | / | ----- |
| 8 | 五福办公楼 | / | 0756-8687322 |
| 9 | 五福爱公寓 | / | 0756-8687322 |
| 10 | 正冲村 | / | ----- |
| 11 | 鸡咀村 | / | 0756-5525849 |
| 12 | 新堂村 | / | 0756-5218193 |
| 13 | 正涌村 | / | 0756-5525849 |
| 14 | 新青村 | / | 0756-5218919 |
| 15 | 东明村 | / | ----- |
| 16 | 三板村 | / | ----- |
| 17 | 沙沓村 | / | ------ |
| 18 | 红旗镇 | / | 0756-7791368 |
| 19 | 井岸镇 | / | 0756-5522388 |
| 20 | 福海湖中湖花园 | / | 0756-5568121 |
| 21 | 成裕村 | / | 0756-5222411 |
| 22 | 林大村 | / | ------ |
| 23 | 东岸村 | / | 0756-5502159 |
| 24 | 白藤湖中学 | / | 0756-5521348 |

4.2应急指挥中心的主要职责

4.2.1组织机构的主要职责

1、贯彻执行国家、珠海市政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2、组织制定突发环境事件应急预案并组织相关专家审批和上级环境主管部门备案；

3、组建本厂突发环境事件应急救援队伍；

4、负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；

5、检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时发现事故隐患；

6、负责组织预案的审批与更新（单位应急指挥中心负责审定单位内部各级应急预案）；

7、负责组织外部评审；

8、批准本预案的启动与终止；

9、确定现场指挥人员；

10、协调事件现场有关工作；

11、负责应急队伍的调动和资源配置；

12、突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13、负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14、接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

15、负责保护事件现场及相关数据；

16、有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

4.2.2.1总指挥职责

1、负责对一般污染及较大污染事故应急处理的支援和协调工作；

2、负责污水厂重大、特大污染事故的应急处理，制定安全、防护措施，避免和减轻污染危害和人民生命财产损失；

3、及时向当地环保部门和省环保厅报告污染事故的发生、危害与处理情况，通报有关部门；

4、 接受有关部门请求，对其他重大事故和灾害进行应急支援；

5、负责对污水厂环境污染事故预防工作进行指导和检查。

各种紧急事故响应中，总指挥不在时，依次由排列的副总指挥担任临时总指挥，行使总指挥在紧急救援过程中的权利和义务。

4.2.2.2副总指挥职责

1、协助总指挥开展事故现场应急救援的各项脑具体工作，并及时向总指挥汇报事故现场具体情况；

2、负责事故现场应急指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短的时间内完成对事故现场的应急行动；

3、对应急救援专业队伍和应急救援资源的及时进行现场协调，指挥事故相关单位采取紧急措施；

4、贯彻、执行并实施事故现场应急救援，具体执行预案的演练；

5、如总指挥未能立即到事故现场，副总指挥承担总指挥职责，组织救援；

6、落实指挥中心职责中应急救援现场工作。

4.2.2.3抢险救援组职责

1、采取有效措施，及时清除或控制污染物的泄漏、扩散，控制污染事态恶化；

2、在技术部或专家的指导下清理和处置现场遗留危险物质；

3、恢复各种设施至正常使用状态。

4.2.2.4通讯联络组职责

- 1、协助应急指挥中心工作，履行会议组织、信息汇总、综合协调和资料管理等职责；

2、接受总指挥和现场指挥的安排和调动，接到事故救援预案启动命令后，立即响应并通知各应急小组，传达总指挥的使命；

3、同时确保应急通讯畅通。

- 4.2.2.5善后处理组职责

1、负责事故得到控制以后的现场清理、危险物质处理工作；

2、负责事故得到控制后的设施恢复工作等。

4.2.2.6疏散隔离组职责

1、负责事发地周围安全警戒，疏散事故现场无关人员和车辆，维持现场秩序，禁止与救援无关的人员进入警戒区域；

2、实施交通管制和交通疏导，保障救援道路畅通；

3、保护现场，维护现场秩序；

4、负责在本厂范围内查处违法犯罪活动。

4.2.2.7环境监测组职责

1、负责污水处理厂事故预防监测和事故现场应急监测工作，及时向领导小组提供监测数据；

2、承担事故危害损失鉴定的有关监测事项；

3、协助上级监测部门开展承担的应急事故监测任务。

4.2.2.8物资保障组职责

1、提供应急救援资金，组织协调应急储备物资；

2、负责组织调集应急救援装备，对事故受灾居民进行基本生活救助；

3、负责现场应急处置工作人员住宿等基本生活保障，由公司负责联系；

4、负责安排生产和使用岗位通讯器材的日常维护。

4.2.2.9医疗救护组职责

1、负责常用药品购置、调集医疗、防疫器械、药品，开展受伤（中毒、溺水）人员简单救治和卫生防疫等紧急医学救援工作，并提供医疗救助；

2、负责安排应急急救药品、器材的日常保管和维护。

- 4.2.2.10事故调查组职责

1、深入调查事件发生原因，做出调查结论，评估事件影响，提出事件防范意见；

2、负责追究造成突发环境事件责任单位和责任人的行政责任；

3、调查处理应急处置工作中有关违规违纪等行为。

5预防机制与预警

5.1 预防工作

本公司为加强环境保护的管理工作，建立完善的环境管理体系，编制操作运行管理制度及设备维护、检修管理制度，加强运营人员培训，确保规范化操作。

- 5.1.1风险源监控与管理

本厂采取各岗位负责人监管及维修班巡逻检查相结合的方式进行危险源监控和管理，具体采取下列监控、管理措施：

1、配备合格的水电工作人员和备用发电机组，认真落实工作人员责任制。

2、维修班组每天巡查泵房、鼓风机、阀门、格栅、管道、带式压滤机等机械设备的运行状况并作好当天巡查记录。维修班组按月制定维修计划，按季度制定设备隐患大排查工作计划。

3、聚丙烯酰胺仓库、聚氯化铁铝储罐，应设置明显警示标记，并设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为聚氯化铁铝储罐及配套管道、阀门的状况（液位、压力、密封），防护设施、排洪设施的状况，泵体和电机设备运转是否正常，并做好记录。

4、化验室化验人员每日监测水厂进出水样、CAST生物池混合水样的COD、NH3-N、TP 、TN、 BOD、色度、SS。通过监测数据，反映出各工序运转情况或不良趋势，预先作出相应的应急措施，遏止超标，即使发生了超标，也可提供运行数据。

5、设置水厂运营监控系统中控室，并分别设置值班人员监控中控系统、泵站进水监控。当进水超过控制范围，中控系统报警，运行操作人员及时到现场进行处置。

6、设置紫外线消毒池出水水质监测在线系统。由当日值人员每两小时读取一次监控数值，有异常情况立即报告应急救援小组，正常情况下，读取在线监测数据并做好记录，该记录数据作为超标趋势分析与备案。

7、厂区设置视频监控装置，在厂区内安装多只视频监控装置，形成监控网络，及时发现事故隐患，如有情况立即上报应急救援小组，排查隐患。

8、厂区设置消防设施。

通过上述措施可及时发现事故苗头，发现异常情况可在第一时间通过电话相互报告信息，及时进行确认和展开现场应急处置。

- 5.1.1.1危险学品运输与贮存管理制度

- 危险化学品必须按照其化学性质严格分类，并合理存放在通风干燥的仓库，包装容器要完整、密封，不得使易燃物质和酸类共存。所有危险化学品都必须贴上标签，不用时一定要封装好。

- 所有危险化学品都需要注明其理化性质、消防器材和发生紧急事故时的应急措施。

- 危险化学品的进出仓库有严格的记录，管理人员定时检查、核实危险化学品的存放量和包装情况。

- 危险化学品在厂区内运输过程中，要仔细检查容器和包装情况，防止泄漏。

- 员工进行危险化学品知识普及。

5.1.1.2化学品泄漏预防措施

1、化学品仓库按规定配置相应的灭火器材、防毒面具；

2、一般不得与其他化学品混放；

3、仓库加强通风措施；

4、化学品仓库门前设置化学品名，储存量，物化性；

5、袋装化学品在装卸过程中做到轻拿轻放，防止包装袋破损而泄漏；

6、液体化学品在装卸过程中，以机械操作为主，用罐车装运，水泵和水管抽吸；

7、液体化学品放置在污泥间的储存罐，储存罐四周设有排水沟及污泥间水池，容量为3m3,万一发生泄漏，其中泄漏的液体经一定的斜度的排水沟流入污泥间水池，之后通过泵吸到粗格栅前的集水池。

- 5.1.1.3监控系统

水厂进水设置中控系统、泵站进水监控，水厂排出水设置在线监测系统，人工化验监控、化学品仓设置温度及湿度的监控。液态聚合氯化铝铁的储存罐设置压力表监控。

- 5.1.1.4预防措施

根据风险源及危险因素分析，主要从五个方面预防。

（1）泄漏事故预防措施

①储罐通风设施应经常保持完好，地面做好防腐防渗层；

②储罐应做好泄漏收集工作，污泥间储罐四周设有排水沟，平时要注意排水沟和管道的畅通；

③聚合氯化铁铝具有腐蚀性，在其储存聚合氯化铝铁的储罐上贴有操作注意事项及禁止非工作人员入内警示牌；

④聚丙烯酰胺泄漏时，颗粒遇水后变滑，人员滑倒摔伤。储存聚丙烯酰胺应放在干燥通风阴凉处，聚丙烯酰胺泄漏应立即清理干净。

聚丙烯酰胺泄漏后，遇明火、静电火花或热源引起火灾，用水灭火时，颗粒遇水后变滑 ，避免人员滑倒摔伤。

（2）生产过程中的风险预防措施：

①污泥脱水车间设备应有专人负责，按照规范操作，操作时配备必要的防护措施，注意配备聚丙烯酰胺搅拌机、管道的维修、包养工作。

②污水处理厂进出水水质执行每日监测制度，了解水厂进出水水质情况，防止污水水质水量波动影响水厂正常运行，及时合理的调节运行工况，严禁长时间超负荷运行。

③污泥间设置“闲人免进”、“严禁烟火”以及化学危险品警示牌；

④厂区内消防事故导流渠直接通向粗格栅集水池，并确保厂区管网流渠畅通；

⑤污水处理设施沿池部位应设置可靠的防护设施、安全围栏以及救生圈；

⑥在生产过程中，接触和使用有毒有害化学品时，要按照规定穿戴防护衣具。

（3）管理及操作环节危险预防措施

①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；

②各生产、经营、储存单元，配备专职安全生产管理人员；各生产单元的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职；

③对工作人员应进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产资质，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

④严格执行危险化学品安全管理制度，落实安全责任制，加强污泥间的安全管理。对罐区保管员加强安全培训，使其掌握危险化学品的危险特性和应急救援措施；

⑤工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，如操作加药设备时应戴橡胶手套、穿胶靴、戴口罩以及防护服；电气检修时应穿绝缘靴、戴绝缘手套等；对劳保用品如防毒面具等应定期检测，以确保其有效性；

⑥运输危险化学品时，使用有危险货物道路运输资质的车辆，司机、押运员持证上岗。罐装运输聚氯化铁铝液体时，做到不跑、冒、漏。装卸聚丙烯酰胺时在运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材，严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

⑦得知停电计划或发现临时停电时，应急小组应及时向当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时与供电部门及当地环保部门联系；

如属于计划停电，应保持与污水中途输送泵站工作人员进行沟通，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水厂集水池、管网情况确定能够容纳停电期间入厂的污水，如不能，及时通知当地环保部门。

如临时停电，启动备用发电机组。当班人员要立即排查停电原因，并向应急指挥组汇报。在粗格栅集水池与外排渠道间设置闸板，无电力供应时关闭闸板，污水临时存放在事故池内，待事故排除后再将污水重新提升至污水处理厂。

⑧当出现设备故障及大修而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系，确定大修时间，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。在集水池与外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，污水临时存放在CAST事故池。同时，根据大修时间的长短及污水厂CAST事故池、管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水，如若不能则及时通知环保部门；

⑨安排至少2工人24小时巡查，检查排洪、排水设施有无淤堵、坍塌、结构变形，污水处理厂构筑物时候出现泄漏、塌陷，检查排渗设施是否运行正常；

⑩密切关注气象变化，加强对汛期进厂污水的监控，做好各项应急准备工作。汛期前，应对污水处理厂设施进行一次全面检查，消除事故隐患；雨季期间，加强对设施的日常检查，同时与气象部门保持经常联系，及时掌握气象信息；事故可能发生时，通过预先确定的报警方法及早采取措施；

（4）职业卫生环节危险预防措施

①污泥间内存贮有危险化学品作业区，应有自来水冲洗设施，并配置事故柜和急救箱等防护设施；

②工作人员应配备必要的个人防护用品和应急药箱，装备必要的药品，发生小事故时能采取自救措施。

（5）其他危险环节预防措施

①为防止突然停电时给企业造成突发事件，企业应配备双电源或必要的临时发电装置（柴油发电机）；

②各生产单元应配置应急照明装置；

③污水处理厂厂区应广泛植树种草。

5.2应急准备

各专业组、有关单位领导和抢险人员，接到通知后迅速到应急指挥中心办公室或事发现场报到，由现场指挥召开应急会议，依照本预案分工，各自准备应急抢险物资，组织应急抢险队伍，做好关闭相关运营设备。现场应急指挥根据本预案分级启动条件，下达启动预案指令。

- 5.2.1建设应急指挥中心

- 应急指挥中心办公地点

应急指挥中心办公地点设置在办公楼南侧会议室内。

- 值班人员、值班电话

应急指挥中心值班人员：袁世俊（总经理）：13392994098；闻占成（副总经理兼厂长）：13392998322；彭尹明（副总经理兼副厂长）：13392997101；林贤寿（副厂长）：13392538381；吴俊辉（运营科主管）：13382538120；李宝（综合科办公室主任）：13392538390；杨大夫（机电科主管）：13392538136。

- 建立指挥中心的作用

建立应急指挥中心是实现多方语音同步群呼、短信群发，实现快速通知应急计划中指定的有关责任人员；电视电话会议，实现异地会商；应急事件现场的视频监控，直接了解事故现场的动态。

- 5.2.2 应急物资配备

依据现场可能发生的紧急突发事件，对应急物资、应急设备、通讯设备、交通设备、医疗急救设施等进行配备；加强应急设备设施的 日常管理，建立“应急设备设施储备表”，确保应急设备设施完好。

- 5.2.3加强应急能力建设

制定应急培训与演练计划，加强全员应急知识及能力建设。

- 5.3预警分级指标

按照事故灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，公司事故预警级别为三级预警，即生产运营班组预警（三级），厂级级预警（二级），厂级外部预警主要是当地政府相关部门及社会救援力量预警（一级）。

- （1）一级预警

发生特别重大突发事件，事态非常复杂，已经造成了污水处理厂全面停产，有较大的经济损失和出现人员伤亡现象，并且事态正在不断蔓延时，启动一级预警。由本厂应急指挥中心现场总指挥报请：珠海市安全生产监督管理局应急指挥中心、珠海市斗门区应急办指挥中心、斗门区环保局、斗门区监测站及医疗机构请求技术支援。

- （2）二级预警

发生严重突发事件，事态复杂，并在逐步扩大，并且影响到50%的进水量，造成一定的经济损失或有人员伤害发生时，启动二级预警。充分利用本厂所有部门及本厂可利用资源可实现控制处理的态对事故进行控制处理。

- （3）三级预警

发生较严重突发事件，事态较为复杂，并有扩大的趋势，已经形成了经济损失或有轻微人员伤害时，启动三级预警。由能被本厂某个班组正常可利用的资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在某个班组权力范围内通常可以利用的应急资源，包括人力和物资等。

本厂应急指挥总部在接到事故报告后，迅速做出判断，确定警报和相应级别。如果事故较小，不足以启动应急预案，则发出三级警报，密切关注事态的发展变化；如果事故较大，预计事故难以控制， 则立即发出二级或一级警报，决定成立本厂应急救援现场总指挥中心，下达启动本厂应急救援预案的命令。

- 5.4 预警行动

5.4.1预警启动程序

本厂当日值班的运营日人员立即向事故所在地向副厂和生产主管报告，当班负责人根据污水厂事故严重程度在5分钟内向污水处理厂应急指挥组报告，由应急指挥长决定是否启动Ⅲ级预警和Ⅲ级应急响应，根据事态发展情况，决定是否上报斗门区政府和斗门环保局；接到报告后斗门环保根据事态的进一步发展，决定是否启动Ⅱ级预警和Ⅱ级应急响应。

- 5.4.2预警方式

（1）预警信息发布方式

①三级（现场级）预警由现场负责人发布，由班组现场负责人发布；

②二级（企业级）预警由本厂应急指挥中心发布；

③一级（社会级）预警向斗门区应急指挥中心申请其发布。

信息发布采用消防广播、消防警铃、电话通知等方式。

发生三级预警时首先采用大声叫喊方式，通知就近员工协助处理，根据事故情况采用电话、手机等通讯方式向生产主管。

发生二级预警首先采用大声叫喊方式、接着触动消防警铃，使用广播系统向全厂发布通知。

发生一级预警采用固定电话、手机等通讯方式向上一级请求救援。相关政府应急部门、公司应急指挥中心、各应急组之间的通信方法，联系人与电话见表4-2。

- （2）预警信息的内容

发布预警信息时应说明清楚：事故类型、规模、影响范围、发生地点、介质、发展变化趋势、有无人员伤亡、报告人姓名和联系方式等。三级和二级预警方式可通过消防警铃、报警器、电话（24 小时值班电话：0756-5888261）、对讲机或广播等形式，或通过现场喊话等方式均可。一级预警由斗门区应急指挥中心或市应急指挥中心依据事故类型选择预警方式。

- 5.5报警、通讯联络方式

（1）本厂中控监控室员工为24小时值班，一旦发生事故，通过内、外线电话与有关应急救援部门、人员联系；

- （2）人工报警：水厂出水连续几小时超标排放时，因与斗门区环保局联系

（3）事故信息通报：发现事故信息人员向当日生产运营班负责人报告，接报人向厂长或副厂长报告、通知抢险应急组、环境监测组，指挥现场处置，厂长或抢险救援组组长视事故程度、应急等级发出应急救援指令，提出应急响应建议措施，启动相应应急预案。

报告和通报的信息内容如下：

（1）通报人的姓名，单位和电话号码；

（2）已发生或将要发生的事故类别；

（3）事故涉及的危险物质；

（4）事故时间或预期持续时间；

（5）实际事故损失，是否会产生鸡啼门水道污染；

5.6通报可能受影响的区域说明

南峰社区居委会、遵义医学院第五附属（珠海）医院、华发水郡、里维埃拉等社区

- 5.7  24小时有效报警装置

中控室：为厂区提供广播和报警服务。

- 5.8	 24小时内有效的内部、外部通讯联络手段

（1）电话系统

公司内部电话通信、与地方电信局话网联接的对外电话、 传真及数据通信；另备专线或直播电话。

- 5.9公司紧急应急警报

在判断厂区发生突发环境事故时，事故会影响厂区工作人员的安全，事故应急总指挥需要鸣响全厂紧急撤离集合警报，所有人员在听到警报响起后，需要安全停止工作，到达紧急集合点集合。

事故发生后，事故不断升级及无法控制，将直接影响厂区人员的生命安全，所有人员（包括应急成员组人员）在听到警报后，需要立即撤退到远离厂区位置。

- 5.10预警解除

根据事情发展动态和处置情况，由发布预警命令的机构决定并解除预警。

- 5.11预警相应措施

坚持做好应对突发环境事件的思想准备，预案准备、机制准备和工作准备，加强培训演练，做到常备不懈，定期接受应急指挥小组负责人的监督和检查，并将信息充分的交流与沟通。

应急处理小组应强化安全管理，定期进行安全检查，从而及早发现并消除安全隐患，预防重大事故发生。建立畅通的信息流通渠道，及时收集导致生产系统重大事故发生的因素，及时通报，并督促立即整改到位。坚持“谁主管，谁负责”的原则，督促落实各班组安全防范责任制。

6应急响应与措施

- 6.1 响应分级

按企业突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将该企业突发环境事件的应急响应分四级，响应级别由高到低分别为Ⅰ级响应（特大突发环境事件）、Ⅱ级响应（重大突发环境事件）、Ⅲ级响应（较大突发环境事件）和Ⅳ级响应（一般突发环境事件）。

Ⅰ级响应：当企业发生特大突发环境事件时启动，事故发生后污水厂领导应立即拨打火警电话，请求支援，并及时上报宜阳县建委和县政府，由县政府启动相应的应急方案；

Ⅱ级响应：当发生重大突发环境事件时启动，由单位负责人立即上报污水厂应急领导小组，由污水厂应急指挥长启动相应的应急方案；

Ⅲ级响应：当发生较大突发环境事件时启动，由班组负责人立即上报单位负责人，由单位负责人启动相应的应急方案。

Ⅳ级响应：当发生一般突发环境事件时启动，由事故发现人立即上报班组当班负责人，由班组当班负责人启动相应的应急方案。

根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

- 6.2应急预案启动条件

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

6.2.1出水超标排放

由于进水浓度发生变化、污水处理工艺失常、设备故障等都有可能造成污水超标排放引起纳污水体水质恶化。污水主要污染因子有COD、BOD、pH、氮、磷、色度等，假设污水零处理排放，则对排口下游影响较大。

6.2.2污水管泄漏

管道的选材、设计、安装不合理导致管道阀门破裂。由于管道的热胀冷缩产生的应力还会拉断管线并造成法兰、阀门连接松动，管道的破裂和阀门松动会导致污水泄露，对周围地表水体、土壤、地下水水质会产生影响。由于单位污水管线沿线有需特殊保护地，因此会造成重大环境事故。

6.2.3化学品泄漏

聚氯化铁铝、聚丙稀酰胺等泄漏。

6.2.4火灾

电气配件、发电机机房发生火灾可能烧坏厂区设备或导致污水处理厂运营故障。

6.2.5停电

突然停电，将产生多方面的影响，一是作为公用工程设施，如果长时间因为停电而不运作，有可能将使入网的井岸城区生活污水，从管网沿线溢出，影响周围环境；二是突然停电带来的感应电流导致厂区内设备损坏。

6.3信息报告与通报

污水厂所有对外应急报告均由厂长负责。副总经理兼厂长闻占成：13392998322，5888261-607。

6.3.1内部事故信息报警和通知

（1）事故处理应急指挥中心办公室在接到污染事故报告后，应立即向组长和副组长报告，听候指令。

（2）根据指令，应急指挥中心办公室须立即采取措施，通过电话或直接安排先遣人员赶赴现场，对事故发生基本情况进行初步核实后，向领导小组汇报。

（3）根据初步核实的情况，属于一般污染事故，应指挥中心办公室按照指令组织应急处理工作，副总指挥组长须赴现场指挥应急处理工作，属于重特大污染事故的，总指挥组组长，副总指挥组长应及时赶到现场， 指挥应急处理工作。

（4）根据总指挥组领导指令和应急需要，应急指挥中心办公室应当立即协调组织方案实施组和监测组，携带应急物品和监测仪器赶赴现场，必要时由方案实施组组织有关专家现场协助应急处理工作。

6.3.2向外部应急/救援力量报警和通知

通讯组成员应按专业对口迅速向斗门区主管部门等上级领导机关（消防、公安、环保、医疗卫生、安监等政府主管部门）报告。

报警和通讯一般应包括以下内容：

①联系人的姓名和电话；

②发生事故的单位名称和地址；

③事件发生时间或预期持续时间；

④事故类型（污水超标排放、火灾、泄漏等）；

⑤污水厂超标排放指标；

⑥伤亡情况；

⑦需要采取的应急措施和预防措施；

⑧已知或预期的事故的环境风险和人体健康风险及关于接触人员的医疗建议；

⑨其他必要信息。

6.3.3向邻近单位及人员报警和通知

在事故可能影响到厂外的情况下，通讯组应立即向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报。

警报采用紧急广播系统与警笛报警系统相结合的方式。紧急广播内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

- 6.3.4外部报告时限要求

国家法规规定的重大或特大的环境污染与破坏事故的报告分为速报、确报和处理结果报告 3 类：

1)速报从发现事故后，1 小时以内上报。速报可通过电话报告。

2)确报在速报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因，过程及采取的应急措施等基本情况。确报可通过电话或书面报告。

3)处理结果报告在确报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。处理结果报告采用书面报告。报告应采取适当的方式，避免在当地群众中造成影响。

在进行口头报告后，应尽快形成书面初步报告。重大事故以下的事故书面初步报告应在 24 小时内上报，重大事故及以上的事故书面初步报告应在 3 小时内上报。

本公司负责人在接到报告后，应于1小时内向斗门区应急中心和其他有关部门报告；发生较大环境事件，同时在1小时内报告市环保局；发生国家规定的重大、特别重大环境事件的，可以同时立即报告省环保局。

事故具体情况暂时不清楚的，可以先报事故概况，随后补报事故全面情况。事故信息报告后出现新情况的，应及时续报。一般环境事件、较大环境事件每日至少续报 1 次；重大环境事件、特别重大环境事件每日至少续报 2 次。自事故发生之日起30日内（火灾事故自发生之日起 7 日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

- 6.3.5信息发布程序

通讯组就信息发布活动执行此程序，切实同总指挥、副总指挥保持良好的信息交流，及时了解事故发展状态。同斗门区应急中心保持联系，及时沟通事态发展情况。发布的信息必须经过总指挥确认，力求做到及时、准确。当没有进一步信息时，应该让公众、媒体知道事态正在调查，将下次信息发布时间通知媒体。信息发布程序如下：

通讯联络组提交相关材料及提出书面申请

确认信息合法、真实、完整

信息经核对，不符合发布要求

进行甄别复核，补充完善信息内容

发布信息

总指挥核对相关书面材料审核

6.4应急措施

事故(包括已发生的事故、即将可能发生的事故或未遂事故)发生后，应沉着冷静，了解事故发生的具体情况，客观分析、准确判断，分类、分级，迅速果断地采取相应有效的处理措施，防止事故后果的扩大，最大限度地降低事故损失。

- 6.4.1污水超标排放现场处理

当在线监测系统显示出水有超标趋势，应立即通知应急救援小组，安排监测，查出超标原因，并报告斗门区环保部门相关情况。应急措施分两种情况着手实施：

⑴若是进水水质超标导致出水超标，则应查出进水超标源头，并予以切断。

⑵若是污水处理工艺存在问题导致出水超标，则需及时找出问题环节，并抢修、调整，使污水处理系统尽快恢复正常运行。

6.4.2污水管泄漏应急措施

当工作人员巡查时发现污水管或者阀门有泄漏现象，应立即报告应急救援小组，由应急抢险小组成员负责抢修、堵漏，若无法在短时间内修复，应及时通知中途输送泵站，关闭泵站出水阀，污水厂关闭污水进水阀，等抢修完成后恢复进水。

若污水厂排入鸡啼门水道的管道发生泄漏时，应立即报告应急救援小组，由应急抢险小组成员负责抢修、堵漏，若无法在短时间内修复，应及时关闭水厂出水阀，开启事故点最近的一个或者几个放空阀，尾水去向由当斗门区政府协调，就近排放。

- 6.4.3设备故障应采取应急措施

本厂主要设备在厂区设计的时候为规避运营时设备故障，导致运营停止的这种突发情况，厂区内主要运营设备都采用一备一用的处理措施。

（1）本厂正常运营的时候，每天在巡视检查设备的时候也要检查备用设备，开启备用设备是否能正常运转，如不能运转或有问题时应及时维修更换。

（2积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。在粗格栅集水池与外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，启动相关备用设备。

- 6.4.4化学品泄漏现场处置

（1）对各类化学品泄漏的应急处置，据其化学危险特性，采取不同的处置措施。

（2）现场清理泄漏物料时：聚丙烯酰胺储存在污泥间仓库，聚氯化铁铝储存污泥脱水车间，清理泄漏的物料通过污泥车间的排水沟导排，再流入粗格栅前集水井。

- 6.4.5厂区突然停电现场处置

(1)斗门供电局正常停电将予以单位负责人通知，在停电前夕由厂长指令，电工负责试用备用发电机设施，必要物资予以补充或更换，保证停电时能正常启动。

(2)厂区非正常停电时，运营组中控室人员发现非正常停电时及时关闭进水闸门，电话通知污水中途泵站人员，维修班应立即紧急维修。

①若低配系统出现问题，则由维修班电工立即维修，同时预计好维修时间，如时间过长，则由生产主管再次电话给污水中途泵站有关人员，禁止送水。

②若高配出现问题，则由电工立即通知电力局抢修部门，如抢修部门预计的维修时间过长，则由生产主管派人再次电话给污水中途泵站有关人员，禁止送水。

③如果是斗门供电局有故障，则由电工负责启动自备柴油发电设施。

④启动备用发电机设施后，维修班组织人员启动各设施，如果发现有设备突然停电而损坏，则应立即组织维修班维修。

6.4.6配电房起火

◎配电房火灾处置

1、按报警程序报告；

2、切断所有正在运行的设备设施；

3、疏散或保护好危险品，配电房附近主要是柴油发电机；

4、准备好灭火设施；

5、保证切断电源的安全操作和停电后力求不影响消防设备、设施的用电

6、断开电源；

7、灭火；

（1）断开电源后，方能对着火燃烧设备进行灭火工作，不能在带电的设备上进行灭火。

（2）变压器着火，油在盖上燃烧，可能因油位太高，产生油压，油从盘根中漏出，应立即切断电源，打开下部油门，使油面低于着火处，用干式灭火器灭火，其次用泡沫灭火器灭火。

（3）电缆着火燃烧，应立即用干黄砂或干土扑灭，不可以用水或泡沫灭火器喷射。

- 6.4.7受伤人员救治

本措施由医疗救护组负责实施。

一旦发生人员受伤时，医疗救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助120 急救中心或快速送往最近的医院。

救护组现场的救护处理措施、方法：

- 1）对抢险过程溺水人员救治的应急措施如下

发现有人溺水，把救生圈等扔给溺水者，拉他上岸。
    会游泳的应立即下水救人。下水救人时，应当从溺水者的身后抓住他的头发或托住溺水者的腋下将他救上岸。溺水者被救上岸后，如果呼吸、心跳停止，应当对他进行胸外按压和口对口人工呼吸。如果溺水者的呼吸、心跳没停止，可以用半蹲姿势帮助溺水者 “控水”。方法是:救人者取半蹲位，把溺水者的腹部放在自己的膝盖上，让他的头向下，并轻轻按压他的背部，帮助他排出胃里、肺里和气管里的水。“控水”以后，要清除溺水者嘴里、鼻子里的泥土、杂草、痰液等，便他呼吸通畅，溺水严重，现场救治困难的，应迅速送到离现场最近的医院抢救。

2)员工进入进水泵房、进水管网、污泥脱水机房维修时中毒的应急措施如下：

硫化氢中毒急救处理：迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处，除去口腔异物及被污染衣物，立即吸氧并解开领带，裤带保持呼吸道畅通，并同时拨打120急救电话求助。心跳及呼吸停止者，应立即施行人工呼吸和体外心脏挤压术增强呼吸能力，直至送达医院。

氨气中毒急救处理：迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处，除去口腔异味及被污染衣物，彻底冲洗污染的眼和皮肤，并同时拨打120急救电话求救，解开领带、裤带保持呼吸通畅。

3）接触聚丙烯酰胺、聚氯化铁铝应急措施

皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

6.4.8人员紧急撤离、疏散

- 1、事故现场人员清点、撤离方式、方法

当发生火灾事故时，由指挥中心实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥中心治安组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向治安组汇报撤离人数。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。

员工在撤离过程中，应佩戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口。鼻部位，缓缓朝逆风方向或指定的集中地点走去。

疏散集中点由指挥中心根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

- 2、周边事故影响区的单位、社区及非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

通讯联络组负责向周边事故影响区的单位、社区通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；本单位非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥中心应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散至安全的地方。

- 3、人员在撤离前后的疏散后的报告

事故抢救完毕，抢救人员在撤离前，应向总指挥报告完成抢救的情况，取得同意后撤离；抢救人员在撤离后，还应向总指挥报告所处位置，请示新工作。

- 6.4.9应急救援队伍的调度及物资保障供应程序

应急救援组织总指挥负责应急救援队伍的调度，现场指挥可根据现场情况调度应急救援队伍。

物资保障组负责应急救援物资供应，若单位内现有物资不能满足需求，可向应急救援指挥机构申请，采取最近的获取方式以保障应急救援工作。

- 6.5应急监测

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，环境监测队负责监测人员对事故现场进行侦察检测，掌握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向；对厂区周围地表水和地下水进行化验，采取一切措施降低污染物浓度直至达到国家排放标准。

- (一)监测项目

若污水处理厂由于各种故障造成超标污水大量排放，应在鸡啼门水道各控制断面进行应急监测，监测因子：主要为pH值、COD、氨氮、总磷、总氮、SS、大肠菌群等，

- （三）监测频率

监测频次为至少1次/h。

- （四）布点

布点为污水处理厂上有500m，下游1000m及控制断面。

- （五）监测方法

优先考虑选用监测试纸法、水质检测管法、化学比色法、便携式分光广度计法。

- 6.6应急终止

1、应急终止的条件

符合下列应急终止条件之一的，经事件现场应急指挥中心批准后，现场应急结束。

⑴事故现场得到控制，事件条件已经消除；

⑵废水泄漏已降至规定限值内；

⑶事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能；

⑷事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

2、应急终止的程序

(1)现场救援指挥中心确认终止时机，或事故责任单位提出，经现场救援指挥中心批准。

(2)现场救援指挥中心向各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

(3)应急状态终止后，继续进行现场监测，直到其它补救措施无需继续进行为止。

3、应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估工作。

- 6.7应急终止后的行动

1、通知本单位相关部门、周边企业或事业单位、社区、社会关注区及人员，事件危险已解除。

2、对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

3、准备并完成事件情况上报。

4、向事件调查处理小组移交相关事项。

5、事件原因、损失调查与责任认定。

6、实施应急过程评价。

7、事件应急救援工作总结报告。

8、突发环境事件应急预案的修订、完善。

9、维护、保养应急仪器设备。

7后期处理

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的善后工作主要包括：人员安置及损失赔偿、生态环境恢复、经验教训总结及应急方案改进等内容。

- 7.1善后处置

应急结束后要对事故原因进行分析，对应急过程进行总结，事故责任人要受到处理和教育，有功人员要得到表彰。制定防范措施，对事故的污染影响进行监测，对事故受害者、事故受损物进行理赔，对事故的损失进行评估和汇总，对预案进行修订和完善。善后处置主要内容如下：

（一）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除；

（二）环境应急设备维护、保养；

（三）应急评价过程；

（四）事故原因的调查；

（五）环境应急总结报告的编制；

（六）环境污染事故应急预案修订；

（七）事故损失调查和责任认定；

（八）善后处置和保险。

- 7.2 现场保护

突发事件发生后，现场救援的同时必须保护好事故现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志 、拍照 、详细记录和绘制事故现场图，妥善保存现场重要痕迹 、物证等。

突发事件发生后，现场指挥人员应保持镇静，现场救援本着“先控制、后处置、救人第一、减少损失”的原则，果断处理，积极抢救，指导现场人员离开危险区域，维护好现场秩序，组织有序疏散，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事故。疏散较为困难时，更应沉着冷静，不可采取莽撞措施。

- 7.3调查与评估

应急救援结束后，公司要依据处理事故“三不放过”的原则，查明事故的原因，责任人，要制定出预防此类事故再次发生的措施并立即实施。

现场应急处理工作告一段落后，由领导小组办公室根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，报领导小组审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥中心认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单（见附件），以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

- 7.4恢复重建

对受灾范围进行科学评估，并对遭受污染的生态环境进行恢复。

本企业可能造成的环境问题主要是大气、地表水、地下水、土壤及植被的污染，并对受污染范围内大气、地表水、地下水、土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标；对事故产生废水经污水处理设施处理达标后继续回用；若对环境造成重大影响时可以组织专家进行科学评估，并对受污染的生态环境提出相应的恢复建议。企业根据专家建议，对生态环境进行恢复。

8保障措施

应急抢险必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方方面面的保障。保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件。本企业的应急保障措施主要有：通讯与信息保障、资金保障、人力资源及技术保障和物资装备保障等四个方面。

- 8.1 通讯与信息保障

本厂实行24小时工作值班，随时做好突发事故的准备，建立健全值班制度。应急救援指挥组成员的手机和座机双线联系方式，必须保持24小时开机，联系方式见表4-2，无论任何时候，指挥组成员接到应急救援电话，要在第一时间内赶到事故现场。

应急救援指挥组要建立网络电话簿，办公室、各应急救援工作小组以及外部专家、救援力量和政府等机构和人员的电话和手机号码簿，要及时更新。内部相关人员手机、电话要更新必须告知应急救援指挥组；外部救援机构和人员的联系方式由公司内各专业对口部门人员收集更新。

对通讯线路和设备经常检修，保证24小时畅通，发现通讯器材损坏要及时维修和更换。

8.2应急队伍保障

为了加强污水处理厂对突发环境事件的应急能力，本厂应该在建设应急队伍的同时，对应急人员的对于突发环境事件的应急能力进行保障。

（1）经常对应急人员进行突发环境事件应急能力的培训；

（2）定期对应急人员的应急能力进行演练考核；

（3）对于熟练掌握应急能力的应急人员进行奖励；

（4）对本厂内部员工进行应急能力的适当培训。

- 8.3 资金保障

企业应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急救援办公室负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需。（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

- 8.4 人力资源及技术保障

企业要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援专业队伍。包括：抢险救援组、善后处理组、疏散隔离组、环境监测组、物资保障组、医疗救护组等专业救援队伍，配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演习。以便在发生环境污染事故时，在指挥中心的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。结合企业实际情况本企业设置通讯联络组、抢险救援组、善后处理组、疏散隔离组、环境监测组、物资保障组、医疗救护组、事故调查组等专业救援队伍，并定期开展应急演习及演练活动。

8.5物资装备保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，本企业主要由生产办公室及物资保障队负责该项工作，在厂区各区配置突发环境事件所需的应急物资，做好登记和记录，同时企业应设应急专业物资装备储备设，专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。

根据企业可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，需要储备的主要物资装备见表8-1。

表8-1                    应急物资装备一览表

| 厂区急救药箱物品一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 止血绷带 | 3卷 | 厂区办公楼，定期检查、更换 |
| 云南白药粉 | 3瓶 | 厂区办公楼，定期检查、更换 |
| 风油精 | 5瓶 | 厂区办公楼，定期检查、更换 |
| 创可贴 | 5盒 | 厂区办公楼，定期检查、更换 |
| 红药水 | 3瓶 | 厂区办公楼，定期检查、更换 |
| 医用棉签 | 2包 | 厂区办公楼，定期检查、更换 |
| 皮肤消毒液 | 3瓶 | 厂区办公楼，定期检查、更换 |
| 正骨水 | 3瓶 | 厂区办公楼，定期检查、更换 |
| 应急设备清单WH |  |  |
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 消防栓 | 若干 | 办公楼各楼层区域、员工宿舍、仓库、发电价房 |
| 防毒面具 | 3套 | 应急时使用 |
| 灭火器 | 40个 | 各构筑物、办公区 |
| 雨衣 | 6套 | 应及时保证够用 |
| 警示牌 | 若干 | 保证各处有警示牌 |
| 警铃 | 1个 | 进水泵房，停电时用 |
| 对讲机 | 2部 | 日常做好维护 |
| 避雷针 | 若干 | 进水泵房、污泥泵房各一个 |
| 视频探头 | 18个 | 置于厂区各处 |
| 报警器 | 1个 | 进水泵房 |
| 口罩 | 20个 | 按需发放 |
| 应急照明灯 | 5盏 | 厂区各处 |
| 救生圈 | 5个 | CAST生物池 |
| 橡胶耐酸手套 | 10副 | 按需要发放 |
| 淋洗器 | 2套 | 污泥脱水车间 |
| 洗眼器 | 2个 | 污泥脱水车间 |
| 氧气呼吸器 | 2个 | 应急时使用 |
| 化学安全防护眼镜 | 3副 | 污泥脱水车间、应急时保证够用 |
| 防腐工作服 | 3套 | 污泥脱水车间、应急时保证够用 |
| 防静电工作服 | 3套 | 污泥脱水车间、应急时保证够用 |
| 氧气袋 | 2个 | 应急时使用 |
| 便携式DO仪 | 1台 | 化验室日常使用 |
| COD（GR）监测药品 | 一组 | 化验室，平时应急使用 |
| NH3-N监测药品及仪器 | 一组 | 化验室，平时应急使用 |
| 水泵(100m3\60m3\40 m3) | 3台 | 维修间仓库 |
| 总磷监测药品及仪器 | 一组 | 化验室，平时应急使用 |
| BOD5监测药品及仪器 | 一组 | 化验室，平时应急使用 |
| 污泥膨胀投加药品（漂白剂） | 应急时保证够用 | 化验室，平时应急使用 |
| 黄砂 | 2袋 | 配电房，应急使用 |
| PH试纸 | 10盒 | 化验室 |

9培训与演练

通信联络组负责组织应急培训与演练，培训分为各运营部门员工应急响应培训、应急机构三级培训，演练分为应急救援队伍，各运营部门、应急机构三级演练。

9.1应急培训与频次

通信联络组负责组织、指导应急预案的培训工作，各相关部门负责人做好日常预案的学习培训，根据预案实施情况制定相应的培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识和技能的培训，培训应做好记录和培训评估。

9.1.1各运营部门员工的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险废物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

培训主要内容：

a.污泥脱水车间安全运作培训、维修班设备维修培训及管理人员外部培训；

b.运输司机、化验室监测人员等特别培训；

c.外部公众环境应急知识的宣传及培训。

9.1.2应急救援队伍的培训

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

培训主要内容：

a.了解本厂污水处理工艺流程及原理；

b.污水处理厂出水水质超标情况分析及工艺调整措施；

c.污水厂运营设备安全操作要领；

d.化验室安全管理及化验人员水质监测操作规范；

e.污泥脱水车间操作工学习操作规程及污泥管理制度；

f.生产事故应急预案、恶劣天气应急预案；

g,如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

h.事故现场自我防护及监护措施。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

9.1.3应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就污水厂CAST工艺运行故障分析、水厂化学品泄漏、设备运营故障指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

- 9.1.4公众教育

我厂将负责对企业临近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险废物事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

- 9.1.5频次

本预案制订后实施后，所有应急指挥中心成员，各专业救援组成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急指挥中心对救援专业组成员每半年组织一次应急培训。

- 9.2应急演练

9.2.1演练分类及内容

- （1）演练分类

组织指挥演练：由指挥领导小组组长和各专业小组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

单项演练：由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

综合演练：由应急救援部按应急救援预案要求，开展的全面演练。

⊙污水厂运营生产设备故障的处理；

⊙污水厂出水超标排放时工艺调整及设备参数的调整；

⊙污水厂面临非正常停电时应急措施；

⊙应急抢救处理；

⊙防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

⊙各种标志、设置警戒范围及人员控制；

⊙厂内交通控制及管理；

⊙泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

⊙向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

⊙事故的善后工作。

9.2.2演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；

部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，副厂长、污泥运营班组、污水运营班组派员观摩指导；

司级演练由水厂应急小组组织进行，各相关部门参加；

与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急小组成员参加，相关部门人员参加配合。

- 9.2.3演练准备

演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报应急总指挥审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

- 9.2.4演练频次与范围

车间部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年2次以上；

厂级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年1次以上。

政府有关部门的演练，公司积极组织参加。

- 9.2.5预案评估和修正

1.预案评估

各部门经演练后进行讲评和总结，及时发现事件应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

①发现的主要问题；

②对演练准备情况的评估；

③对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

④对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

⑤对演练指挥中心的意见等。

2、预案修正

①事件应急救援预案经演练评估后，对演练中存在的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

②应急救援危险目标内的生产工艺、设备等有所变化，应对预案及时进行修正。

9.2.6实战演练方案

以下是发现污水处理厂出水超标排放的应急演练步骤：

（1）副指挥组长（厂长）到达进、出水口，观察进、出水情况，安排环境监测组中化验员对水样提取和分析化验；

- （2）如进水超过设计要求，安排当日值班的应急救援组（运营班）打开超越排放阀；

（3）若排除进水超标的情况下，根据化验结果，采取相应措施；

（4）调节进水水量和曝气量；

（5）对部分曝气池进水反冲洗；

（6）加大排泥次数；

（7）安排环境监测组化验员毎两小时对出水化验一次；

（8）水质达标后，结束演练。

10奖惩

企业对预案实施过程中的行为和表现依据下列规定给与奖惩。

- 10.1奖励

企业对参加应急救援工作作出贡献的部门和个人，对举报突发环境事件有功的部门和个人给与表彰和奖励。对因参加突发环境事件应急处理工作致病、致残、死亡的人员，按照国家有关规定给与相应的补助和抚恤。

在应急救援工作中有下列事迹之一的部门和个人，由企业依据有关规定给与奖励：

（1）出色完成应急救援任务，成绩显著的；

（2）防止或拯救事故灾难有功，使职工的生命免受伤害的；

（3）对事故应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）在应急救援工作中有其他特殊贡献的。

10.2责任追究

根据《中华人民共和国突发事件应对法》，对有违法行为的主要负责人、负有责任的主管人员依法由政府有关部门给予行政处分。

启动应急预案后，对应急救援不予配合，或者采取其他方式阻碍、干涉应急救援的当事人，由本公司交由环境保护局、公安部门依法进行处理；构成犯罪的，交给政府有关部门依法追究刑事责任。

有下列情形之一的，依照《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的规定，对有关责任人依法交给政府有关部门给予行政处分；造成严重后果的，依法给予开除的处分；触犯刑律的，依法追究刑事责任：

（1）未依照本预案的规定履行应急救援职责，隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的；

（2）未依照本预案的规定落实应急救援所需的设备、设施、救援物资等物资储备的。

11附则

- 11.1 名词术语

(1) 综合应急预案

是指从总体上阐述事故的应急方针、政策、应急组织结构及相关应急职责、应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

- (2)专项应急预案

专项应急预案是针对具体的事故类别（如火灾事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

(3) 现场处置方案

是指针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。

(4) 危险源

危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备以及位置。

（5）应急演习：

应急演习是为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（6）泄漏处理：

泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分

- 11.2预案评估

在环境应急预案草案编制完成后，应急预案通讯组应当组织评估小组对本单位编制的环境应急预案进行评估。

环境应急预案评估小组的组成人员应当包括环境应急预案涉及的相关部门应急管理人员、相关行业协会、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。

环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。

突发环境事件应急预案编制人员应当根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

- 11.3预案备案

企业编制的环境应急预案，应当在本单位主要负责人签署实施之日起20个工作日内报所在地环境保护主管部门备案。

- 11.4预案发布与发放

本厂应急预案经评估后，由总经理签署发布。

通信联络组负责对应急预案的统一管理；

通信联络组负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

应发放给应急指通讯组成员和各部门主要负责人、岗位。

- 11.5应急预案的实施

本预案自发布之日起施行。

- 11.6预案维护与更新

环境应急预案演练结束后，企业应当对环境应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。

企业应当按照有关法律法规和本办法的规定，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南修订环境应急预案。

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企事业单位应当及时进行修订：

（一）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（二）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（三）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（四）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的;

（五）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

企业应当于环境应急预案修订后20个工作日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案；预案备案部门可以根据预案修订的具体情况要求修订预案的环境保护主管部门或者企业事业单位对修订后的预案进行评估。

二、专项应急预案

1.污水厂出水超标排放污染事故专项应急预案

为贯彻“安全第一，预防为主”落实安全生产责任制，确保单位、社会及人民财产的安全，预防重大化学事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据本厂污水处理工艺特点及可能发生的导致事故性排放的因素，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工责任”的原则，制定本应急预案。

本应急预案适用于本厂内的生产运营各部门人员。

1.1事故特性

1.1.1风险源

本厂出水超标排放物污染产生情况如下：

- CODCR>40mg/L；

- SS>20mg/L

- NH3-N>8mg/L

- TP>0.5mg/L。

1.1.2风险因素分析

本厂可能引发污水污染事故的情况主要有以下二种

- 来水异常；

- 工艺运行异常；

1.1.3风险目标

可能发生污水污染事故的场所有：名门水质净化厂CAST生产工艺。

- 1.1.4应急处置基本原则

同综合应急预案“工作原则”部分。

- 1.2启动条件

在线监测系统显示出水数据远高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB44 26-2001）第二时段一级标准，且在当天内连续几小时在线监测系统显示的瞬时监测数据异常时，作为本专项应急预案的启动条件。

- 1.3组织机构及职责

同综合应急预案“组织机构及职责”部分

- 1.4预防与预警

1.4.1风险源监控

建立信息监控体制，分在线监控与人工化验监控。

- 1.4.2预警行动

同综合应急预案“预警行动”部分。

- 1.5信息报告程序

1.5.1信息报告与接警

事故信息报告和通报程序；第一发现人发现后，立即向生产主管报告，生产主管接到报警后，通知本厂应急救援指挥中心总指挥厂长或副总指挥副厂长，然后根据事故现状发出预警信号，并启动相应应急响应。

应急指挥中心和各应急行动组成人员联系电话见表4-1。

- 1.5.2信息上报与通报

（1）事故指挥中心办公室在接到污染事故报告后，应立即向厂长和副厂长报告，听候指令。

（2）根据指令，指挥中心办公室须立即采取措施，通过电话或直接安排先遣人员赶赴现场，对事故发生基本情况进行初步核实后，向指挥中心办公室汇报。

（3）根据初步核实的情况，属于一般污染事故，指挥中心办公室按照指令组织应急处理工作，副厂长须赴现场指挥应急处理工作，属于重特大污染事故的，厂长，副厂长应及时赶到现场， 指挥应急处理工作。

（4）根据指挥组领导指令和应急需要，指挥中心办公室应当立即协调组织方案实施组和监测组，携带应急物品和监测仪器赶赴现场，必要时由方案实施组组织有关专家现场协助应急处理工作。

（5）应急队伍到达现场进行紧急处理的同时，应当根据已取得的事故情况和监测数据，提出对事故性质和危害的认定意见，报请厂长审定。

（6）根据指令和确认的结果，由指挥组办公室编写文件，向当地环保部门和省环保局报告。

- 1.6应急处置

1.6.1响应分级

同综合应急预案“响应分级”部分。

- 1.6.2响应程序

同综合应急预案“响应程序”部分。

- 1.6.3处理措施

1、来水异常的处理措施

A、立即向领导汇报，通知生产运营班，管网所减少送水量。

B、立即组织环境监测组对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。

2、CAST工艺应急调节处理措施

A、进水砂量过大处理措施

（1）提高吸砂装置的巡行频率，防止吸砂管堵塞。

（2）吸砂装置切换到手动档时，操作工此时要提高警惕，做到多跑多看，防止设备连续运行时间过长，损坏提砂设备。

（3）特殊情况可以适当延长吸砂装置连续运行时间。

B、进水SS过高处理措施

（1）我厂设计工艺SS负荷为250mg/L，一旦发现SS过高>300mg/L，或者进水SS波动幅度较大可增加吸砂机运行时间。

（2）提高污泥脱水机处理量，缓解污泥负荷。

C、出水带有细小悬浮颗粒，CAST生物池沉淀工序沉淀效果不好

调节配水井的阀门，均匀分配水力负荷；调整进水、出水设施的不均匀，减轻冲击负荷的影响，以利于克服短流现象；增加曝气量，降低污泥负荷，同时加大排泥；适量调节投加的聚氯化铁铝药量，改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能，如胶体或乳化油颗粒的絮凝。

- D、污泥膨胀处置措施

本污水处理厂，经过长期生产实践逐渐找到一些控制方法：控制适宜的污泥负荷、回流比、污泥龄，调节污水的PH 值、水温、溶解氧等。一般做以下工作：

①在日常维护管理过程中，定期测定碳、氮、磷浓度，检验其比例是否合理；若比例不当，可适当补充营养元素；

②改变污水的进水方式，将连续进水改为间歇进水可控制浮游球衣细菌引起的污泥膨胀；

③CAST主曝气池及时排泥，以避免污水的早期消化，对已产生消化的污水进行预曝气等。

E、污泥解体处理措施

一般可通过显微镜观察来判别产生的原因。当鉴别出是运行方面的问题时，应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及SVI、MLSS、DO、等多项指标进行检查，加以调整。当确定是污水中混入有毒物质时，应考虑这是工业废水混入的结果，需查明来源，若有异常报告相关环境部门协助解决问题。

- 1.6.4应急物资与装备保障

同综合应急预案“保障措施”。

三、现场处置方案

1、危险化学品泄漏现场处置方案

- 1.1 事故特征

- 1.1.1 危险性分析、可能发生的事故类型

污水处理厂生产运营过程用到无机高分子聚氯化铁铝和有机高分子聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺具有易燃性，燃烧后的产物无毒。聚丙烯酰胺是易燃性物质，若其包装袋破损，发生泄漏时，遇明火、静电火花或高热等可能着火燃烧，引起火灾，燃烧后的产物无毒。

液态聚氯化铁铝具有较弱的腐蚀性，储存于塑料罐中，聚氯化铁铝泄漏时会腐蚀污泥脱水车间设备。

化学品在生产、运输、储存、使用过程中，若由于操作失误，或由于罐体本身的质量问题，均有可能导致化学品泄漏。

随着季节的不同，造成泄漏的可能性是不一样的。如在炎热的夏天，若储存罐装得太满，罐内液体受热膨胀，超过储存罐承受极限，导致塑料罐破裂使得危险化学品泄漏。 这些危险化学品一旦发生泄漏，将会对污泥车间设备腐蚀。

- 1.2 事故可能发生的季节和造成的危害程度

危险化学品泄漏事故每个季节都可能发生，危害程度中等。

- 1.3 事故前可能出现的征兆

聚丙烯酰胺发生泄漏的前兆是包装袋有裂纹，或现场可以闻到、或通过可燃气体探测仪可以探测到危险化学品气体浓度超标，这时说明危险化学品已经有微小泄漏了。

聚氯化铁铝发生泄漏的前兆是塑料罐体法兰有泄漏现象出现。

- 2.1应急组织与职责

由于现场处置方案主要是针对具体的岗位现场事故，基本上以污泥脱水车间当班负责人为首，和当班污泥脱水车间的操作工，发生事故升级时应及时请示综合预案应急体系的总指挥和副总指挥，及属下的各应急小组。

职责：职责的分类和具体工作内容，可参考本综合预案。

- 3.1应急处理

- 3.1.1 事故应急处置程序

①污泥脱水车间的操作人员发现危险化学品泄漏，应立即向相关人员通报。

②操作人员应关掉相关阀门或切换设备，尽快消除泄漏源或溢出源，以使损失或影响范围减至最小。

③操作人员采用沙袋、石灰打坝或其他可能的方法容纳溢出物，防止化学品污染环境。

④发生易燃化学品泄漏，该区域停止所有热工作。

⑤发生酸性化学品泄漏，用石灰中和，测试pH值，达到标准后，用清水冲洗，清洗废水用储罐收集。

⑥事故现场应设置安全隔离带，未经许可的人员严禁进入事故区域，必要时可设路障。

⑦化学品泄漏有扩散或对员工带来伤害趋势，当班班组负责人应发出紧急撤离命令。

⑧泄漏现场处理人员必须配戴适当的个人防护用品。

- 3.2 现场应急处置措施

3.2.1场景分析

本项目化学品主要有聚丙烯酰胺、据氯化铁铝等。

突发环境事故主要有：1.化学品包装破裂泄露，未引起火灾。2.雨天、台风等天气，由于化学品管理、放置不当造成化学品随雨水排入环境。3. 化学品包装破裂泄露，引起火灾。

4、储存罐泄漏，腐蚀设备。

- 3.2.2各场景下泄漏现场处置方案

场景一：小面积化学品泄露

| 场景一：化学品泄露 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤 |  | 应急响应 | 责任人 |
| 征 兆 |  | 化学品包装袋出现裂缝 | 发现人 |
| 事件确认 |  | 现场确认险情 | 发现人 |
| 事件报告 |  | 报告当日值班污泥脱水车间负责人 | 污泥脱水车间操作工 |
|  |  | 再次确认险情，报告副总指挥长副厂长 | 副厂长 |
| 方案启动 |  | 宣布启动本处置方案 | 生产主管 |
| 现场应急处置措施 | 应急处置 | 现场及时清理易燃的有机物，用水冲洗泄漏地面 | 当班操作工 |
|  |  | 更换法兰，检查罐体有无其他泄漏源 | 当班操作工 |
|  |  | 记录事故情况，反馈给污泥脱水车间负责人 | 当班操作工 |
| 应急终止 |  | 无化学品泄露 | 污泥脱水车间负责人 |

场景二 ：大面积化学品泄露

| 场景二：化学品仓库大面积化学品泄露 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 |  |  | 应急响应 | 责任人 |
| 征 兆 |  |  | 大面积化学品泄露，如大量化学品容器倾倒。 | 发现人 |
| 事件确认 |  |  | 现场确认险情，如可能立即利用消防沙堵住化学品仓库出入口，大声喊话向周边人员发出警告 | 发现人 |
| 事件报告 |  |  | 报告运营生产主管 | 当班污泥脱水车间负责人 |
|  |  |  | 再次确认险情，报告副总指挥长厂长 | 厂长 |
| 方案启动 |  |  | 宣布启动本处置方案 | 值班负责人 |
| 现场应急处置措施 | 应急处置 |  | 大声喊话向周边人员寻求帮助 | 发现人 |
|  |  |  | 扶正倾倒放置的容器，阻止更多化学品泄露 | 所有当值员工 |
|  |  |  | 使用消防沙围堵污泥间仓库出入口及泄露区域 | 现场操作人员 |
|  |  |  | 关闭雨水排放总闸 | 所有当值员工 |
|  |  |  | 记录事故情况，反馈给污泥脱水车间 | 当班员工 |
|  | 疏散与 现场警戒 |  | 疏散所有车道内车辆及无关人员 | 疏散隔离组 |
|  |  |  | 化污泥间仓库拉上警戒带负责警戒，禁止非抢险人员和车辆进入 | 疏散隔离组 |
| 应急终止 |  |  | 无化学品泄露 | 污泥间仓库负责人 |
|  |  | 再次确认险情，报告副总指挥长 |  | 厂长 |
| 方案启动 |  | 宣布启动本处置方案 |  | 污泥脱水车间负责人 |
| 现场应急处置措施 | 应急处置 | 大声喊话向周边人员寻求帮助 |  | 发现人 |
|  |  | 立即将化学品仓库搬入室内 |  | 所有当值员工 |
|  |  | 使用消防沙围堵泄露区域 |  | 所有当值员工 |
|  |  | 关闭雨水排放总闸 |  | 所有当值员工 |
|  |  | 记录事故情况，反馈给污泥车间仓库负责人 |  | 当班员工 |
|  | 疏散与 现场警戒 | 疏散所有车道内车辆及无关人员 |  | 疏散警戒组 |
|  |  | 泄漏区域拉上警戒带负责警戒，禁止非抢险人员和车辆进入 |  | 疏散警戒组 |
| 应急终止 |  | 无化学品泄露 |  | 污泥脱水车间负责人 |

场景四 ：化学品仓库发生火灾事故

| 场景三：发生火灾事故 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤 |  | 应急响应 | 责任人 |
| 征 兆 |  | 包装容器破损，发生泄漏时，遇明火、静电火花或高热等可能着火燃烧，甚至导致火灾事故 | 发现人 |
| 事件确认 |  | 现场确认险情，如可能立即将危险废物搬入室内，大声喊话向周边人员发出警告 | 发现人 |
| 事件报告 |  | 报告化学品临时储存间负责人 | 污泥脱水车间仓库负责人 |
|  |  | 再次确认险情，报告EHS小组 | EHS小组组长 |
| 方案启动 |  | 宣布启动本处置方案 | 污泥脱水车间负责人 |
| 现场应急处置措施 | 应急处置 | 大声喊话向周边人员寻求帮助 | 发现人 |
|  |  | 采用场内配置的干粉灭火器，对准火苗根部实施扑灭。 | 所有当值员工 |
|  |  | 记录事故情况，反馈给污泥脱水车间负责人 | 当班员工 |
|  | 疏散与 现场警戒 | 疏散所有车道内车辆及无关人员 | 疏散警戒组 |
|  |  | 污泥间仓库警戒带负责警戒，禁止非抢险人员和车辆进入 | 疏散警戒组 |
| 应急终止 |  | 所有火苗已扑灭 | 污泥脱水车间负责人 |

3.3 报告事项

- 3.3.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件10和附件11。

- 3.3.2 报告内容

（1）泄漏、着火发生的地点和时间；

（2）已泄漏、着火物质的名称、着火的原因，火势情况；

（3）已采取的措施，报告人及电话。

4.1 注意事项

1. 佩戴个人防护器具方面的注意事项：

抢险人员必须佩戴好个人防护用品进入危险场所进行抢险和救护。

2.使用抢险救援器材方面的注意事项：

抢修设施使用后必须定点放置，保证下次使用的方便。

- 3. 采取救援对策或措施方面的注意事项：

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主。

②实施抢险救援时应先救人再实施其他抢险。

- 4. 现场自救和互救注意事项：

①要受过专业训练的人员进行现场急救，切忌盲目施救。

②加强对急救知识和技术的培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

③急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

④现场应急处置人员必须正确配戴防护用具。

5.现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项：

进入现场必须确认现场是受控的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员抢修现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

6应急救援结束后的注意事项：

应急救援结束后应按照“四不放过”原则进行处理。

7.其它需要特别警示的事项：

必须在确认自身安全的情况下才能进行施救。应急救援结束后，各应急小组应清点本组人数，并向指挥中心报告。如发现有人失踪应立即向指挥中心报告并立即采取搜救行动。应急结束后应组织应急人员进行洗消处理。

2、厂区发生火灾现场处置方案

2.1事故特征

- 2.1.1 危险性分析、可能发生的事故类型

（1）污泥车间仓库储存有易燃化学品，燃烧时虽然烟少无毒无异味但是会放出大量热量，而引发火灾。

（2）交配电房中的变压器属充油电气设备，在严重过热、主变压器绝缘老化、内部短路时容易着火灾。

（3）电缆着火。电缆绝缘材料为可燃材料，当电缆自身故障或与高温物体接触，易引起电缆着火。

（4）开关柜着火。开关类设备运行中，断路器及隔离开关支柱绝缘子断裂等可导致接头严重发热二熔化或熔断，继而扩大为火灾事故。

（5）污水处理厂实验室内存放大量易燃、易爆化学品试剂，极易发生火灾、爆炸等事故。

（6）厂区食堂、员工宿舍可燃性物质遇明火，引起火灾。

- 2.1.2事故可能发生的季节和造成的危害程度

火灾事故发生在夏季和秋冬季节较多，危害程度中等。

- 2.1.3事故前可能出现的征兆

明火、电气短路、线路老化、化学品未分类储存等原因，会引起火灾事故。

- 2.2应急组织与职责

由于现场处置方案主要是针对具体的岗位现场事故，很多时候基本依靠岗位基层员工去迅速处理，因此应急体系的人员组成，基本上以当班负责人为首，和当班车间岗位的操作工，发生事故升级时应及时请示综合预案应急体系的总指挥和副总指挥，及属下的各应急小组。

职责：职责的分类和具体工作内容，可参考本综合预案。

- 2.3应急处理

- 2.3.1 事故应急处置程序

- 2.3.2 现场应急处置措施

2.3.3厂区火灾场景分析

发生火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，他们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。

厂区可能发生的火灾场景有：

①员工违章动火作业、现场吸烟点燃厂区内可燃原辅料。

②设备老化、设备线路短路引发火灾

2.3.4各场景下火灾现场处置方案

在事故尚未失控之前，迅速采取正确措施，控制火灾现场。一旦事故失控，应急小组组长，应立即下令应急人员撤离现场，封锁现场，并上报应急指挥中心。应急小组组长应根据火势和现场情况，决定是否拨打119 报警电话要求当地消防队的救援。

火灾爆炸事故现场应急处置措施：

火灾事故应急处置措施。一旦发生事故在初起阶段当班及在场员工除报警外应根据着火的物质迅速使用现场配备的灭火器材、干粉灭火器及其他灭火方法进行抢救同时应立即组织人员疏散仓库内未燃烧的物品防止火势蔓延。

如火势过大所有人员撤离， 应急指挥中心接到报警后，立即启动预案用广播发出警报，通知各应急救援组赶赴事故现场开展应急救援工作。组织力量展开着火区域火灾扑救，保护未燃烧区疏散未燃烧区物料，控制火灾蔓延。同时启用响应的专项应急预案。

当本厂应急力量不能控制时立即向119、110、120报警求助。请求启动保税区应急预案。

抢险组赶到现场后，负责灭火救援和火灾扑灭后的现场洗消工作。若发生火灾爆炸事件，会衍生大量消防废水。本厂排水系统并未设置收集水池，应关闭雨污水阀门、在污泥间周边设立沙包围堰、采用吸水膨胀袋等，防止消防废水外溢。

当公安消防队到来后将事故情况向公安消防队说明清楚。应急队员服从公安消防队的指挥。

若有作业人员被困或受伤中毒时，要优先救人，即“先救人，后救物”，用水压制火势，开辟出一条逃生通道，抢救被困或受伤中毒人员。

如事故扩大有危及生命危险时，参与应急的队员应尽快撤离到安全地方。

救护组赶到现场后，负责现场受伤、中毒人员的抢救工作。

物资保障组赶到现场后，负责调度运输车辆将疏散人员运至安全地方，同时负责物资的安全疏散，应急物资调拨和配送，保障应急救援所需的物资供应。

疏散隔离组接到事故预警信号后，立即开启全厂大门，必要时派人到相关路口带引消防车。

处置方案牌示：

| 车间起火 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤 |  | 应急响应 | 责任人 |
| 征 兆 |  | 发现有烟雾，说明可能引起了着火事故。 | 发现人 |
| 事件确认 |  | 现场确认险情，大声喊话向周边人员发出警告 | 发现人 |
| 事件报告 |  | 报告车间值班负责人 | 值班负责人 |
|  |  | 再次确认险情，报告副指挥长 | 生产组管 |
| 方案启动 |  | 宣布启动本处置方案 | 值班负责人 |
| 现场应急处置措施 | 应急处置 | 操作人员立即报告值班负责人，值班负责人命令立即停止所有作业，关闭设备电源。 | 所有当值员工 |
|  |  | 发现人立即大声喊话向周边人员发出警告，车间员工立即拿灭火器到现场。 | 生产主管 |
|  |  | 员工扑灭火源 | 生产主管 |
|  |  | 火情得到控制，终止应急处置 | 生产主管 |
|  |  | 火情扩大，员工拨打“119”报警。 | 生产主管 |
|  |  | 组织人员疏散 | 疏散隔离组 |
|  | 疏散与 现场警戒 | 疏散所有车道内车辆及无关人员 | 疏散隔离组 |
|  |  | 车间出入口拉上警戒带负责警戒，禁止非抢险人员和车辆进入 | 疏散隔离组 |
| 其他应急程序衔接 |  | 发生人员伤害时，报请公司启动应急预案的人员救援程序 | 值班负责人 |
|  |  | 火情扩大，本公司已不能控制，则启动综合应急预案。 | 值班负责人 |
| 应急终止 |  | 火情得到控制，终止应急处置 | 值班负责人 |

3.1 报告事项

- 3.1.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件10和附件11。

3.1.2 报告内容

（1）着火发生的地点和时间；

（2）已着火物质的名称、着火的原因，火势情况；

（3）已采取的措施，报告人及电话。

- 4.1 注意事项

- 1. 佩戴个人防护器具方面的注意事项：

抢险人员必须佩戴好个人防护用品进入危险场所进行抢险和救护。

2.使用抢险救援器材方面的注意事项：

抢修设施使用后必须定点放置，保证下次使用的方便。

- 3. 采取救援对策或措施方面的注意事项：

①服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主。

②实施抢险救援时应先救人再实施其他抢险。

- 4. 现场自救和互救注意事项：

①要受过专业训练的人员进行现场急救，切忌盲目施救。

②加强对急救知识和技术的培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

③急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

④现场应急处置人员必须正确配戴防护用具。

5.现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项：

进入现场必须确认现场是受控的、人员安全防护措施足够，防止事故扩大；当事故发生紧急情况时，应急指挥人员应立即通知应急队员抢修现场，应急队员必须服从指挥人员的指挥。

6应急救援结束后的注意事项：

应急救援结束后应按照“四不放过”原则进行处理。

7.其它需要特别警示的事项：

必须在确认自身安全的情况下才能进行施救。应急救援结束后，各应急小组应清点本组人数，并向指挥中心报告。如发现有人失踪应立即向指挥中心报告并立即采取搜救行动。应急结束后应组织应急人员进行洗消处理。